STAGE 15 · ENGINEERING HARDENING PLAN

PV-储能混合微电网
完整修改思路与模型设置

在保留 18 mF 直流母线电容的前提下，补齐动态功率边界、跨层抗饱和、并网限流与恒功率负载压力验证

基准模型: manul_model_stage15_complete.slx

建议实施副本: manul_model_stage15_engineering_v1.slx

恒功率压力副本: manul_model_stage15_cpl_validation.slx

编制日期: 2026-08-16

文档性质: 实施方案，不代表尚未运行的修改已通过验证

结论  18 mF 保留。当前 0.6 s 交流负载阶跃已经稳定，下一步不是重做双环，而是使功率前馈、模式切换、SOC保护和最终动态限流共享同一物理边界，并用恒功率负载和参数容差证明鲁棒性。

重要边界  本方案不允许用理想电压源钳位母线、不允许隐藏切负载、不允许删除不利时间窗，也不把限流后的参考值伪装成实际功率。所有保护动作、限幅持续时间和越限均必须记录。

# 目录

1. 设计决策与适用范围

2. 当前模型事实基线

3. 保留 18 mF 的工程理由

4. 总体修改架构

5. 副本与文件组织

6. 电池动态功率/电流边界

7. 外环跨层抗饱和与无扰切换

8. 电流内环与占空比边界对齐

9. PV限发接口保持

10. 并网逆变器功率-电流约束

11. 恒功率负载压力副本

12. 监测与结果可追溯性

13. 分阶段实验矩阵

14. 验收标准

15. 失败后的整定顺序

16. 禁止采用的方法

17. 逐块修改清单

18. 实施检查表

# 1. 设计决策与适用范围

核心决策  保留 Cdc = 18e-3 F；保留已经通过 0.6 s 阶跃验证的电池外环 Kp=4、Ki=650 与电流内环 Kp=0.005、Ki=0.05；先修正保护边界和抗饱和接口，再决定是否需要重新整定。

- 原始模型 manul_model.slx 与当前完成模型 manul_model_stage15_complete.slx 均不覆盖保存。所有结构性实验从新副本开始。

- 本方案的目标是工程化可信度，不要求逐参数复现论文。论文参数用于对照，模型参数必须给出物理解释和验证证据。

- 新增控制逻辑优先使用 Sum、Product、MinMax、1-D Lookup Table、Saturation Dynamic、Unit Delay、Relay、RMS 等自带块。

- 不新增普通 MATLAB Function。现有 MPVC/MPPC MATLAB Function 是有限控制集预测算法内核，可在需要时扩展约束；简单 SOC 保护将被标准模块替代。

- 恒功率负载、深度电网跌落和参数容差属于压力验证，不应改变当前恒阻抗基准的可复现性。

# 2. 当前模型事实基线

| 项目 | 当前设置/结果 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 模型求解 | Fixed-step, ode3, FixedStep=Ts_power=2 us；模型存储 StopTime=0.3 s，运行脚本覆盖为回归时长 | 保持求解器与电气步长不变 |
| 直流母线 | Vdc_ref=1200 V，Cdc=18 mF | 保留 18 mF |
| 电池 | 300 V，500 kW，1300 Ah，Rinternal=0.02 ohm，SOC0=50% | 动态限功率按实测 Vbat 计算 |
| 电池电感 | Lbat=0.5 mH，RLbat=2 mOhm | 保持；已解决电流反向过慢 |
| 外环 PI | Kp=4，Ki=650，Ts=100 us，输出 +/-1666.7 A，back-calculation，Kb=143 | 增益不改；启用跟踪端口补齐外部限幅反馈 |
| 前馈 | Pnet=Ppv-Pdc-Pac；I_forward=Pnet/300；Sum10=PI-I_forward | 分母改为滤波后的实测 Vbat，符号不变 |
| 内环 PI | Kp=0.005，Ki=0.05，Ts=100 us，输出 +/-0.25，clamping | 上限改为 0.20，与最终 Dbmax 对齐 |
| 最终占空比 | Db0=0.75，Saturation1=[0.05,0.95] | 保留硬件安全限幅 |
| 模式选择 | Switch5：grid_state!=0 时用 I_ref_EMS，否则用孤岛 Sum10 路径 | 动态限幅放在 Switch5 之后，覆盖两种模式 |
| SOC保护 | 顶层 MATLAB Function：SOC<=10 禁放电，SOC>=90 禁充电 | 用查表降额 + 动态限幅替代 |
| 负载 | 交流/直流主工况为 constant Z / 变量电阻 | 保留基准；另建 CPL 压力副本 |

已经存在的抗饱和  外环 PI_voltage 已启用 back-calculation，内环 Discrete PID Controller 已启用 clamping。本方案不重复添加同类模块。现有缺口是：前馈和模式选择之后还有二次限幅，而 PI 内部看不到最终被执行的电流参考。

# 3. 保留 18 mF 的工程理由

1200 V 时，18 mF 的总储能为 E=0.5*C*V^2=12.96 kJ；6 mF 为 4.32 kJ。若把允许电压从 1200 V 放到 1140 V，18 mF 可释放约 1.264 kJ，只相当于 500 kW 缺口下约 2.53 ms 的能量。

- 18 mF 确实减小瞬态电压斜率，但不足以单独支撑 40-80 ms 的控制恢复过程，因此当前稳定性仍主要来自电池功率响应与控制结构。

- 报告中必须明确 18 mF 是工程选型，不宣称严格复现论文的 6 mF。

- 硬件设计时需另行校核预充电阻、接触器浪涌、纹波电流、体积和故障能量；当前模型 Vdc0=1200 V 等价于已预充电状态。

- 主验收矩阵不再要求 6 mF。可保留既有 6 mF 灵敏度结果作为边界说明，但不作为必须通过项。

# 4. 总体修改架构

图 1  建议的电池参考值保护与跨层抗饱和结构

放置原则  最终动态限幅必须位于 Switch5 之后、当前 SOC_Protection 位置附近。这样孤岛外环指令和并网 EMS 指令都不能绕过电池的电流、功率和 SOC 边界。

# 5. 副本与文件组织

- 复制 manul_model_stage15_complete.slx 为 manul_model_stage15_engineering_v1.slx；记录复制前后的 SHA-256。

- 复制 pvess_stage15_busfix_init.m 为 pvess_stage15_engineering_init.m；新增变量只写入新初始化脚本。

- 完成动态限流与抗饱和后，先运行原 0.6 s 和 4 s 回归；通过后保存为 engineering_v1。

- 再复制 engineering_v1 为 manul_model_stage15_cpl_validation.slx；仅在该副本替换负载。

- 每次结构修改后执行 Update Diagram、连接检查和未连接端口检查；不在模型根层堆叠裸块。

| 文件 | 用途 | 允许修改 |
| --- | --- | --- |
| manul_model_stage15_complete.slx | 当前已验证基准 | 否 |
| manul_model_stage15_engineering_v1.slx | 电池/并网保护工程化 | 是 |
| manul_model_stage15_cpl_validation.slx | 恒功率负载压力验证 | 是 |
| pvess_stage15_engineering_init.m | 新增参数和工况 | 是 |
| stage15_engineering_results.* | 新结果，不覆盖旧结果 | 由运行脚本生成 |

# 6. 电池动态功率/电流边界

## 6.1 新增初始化变量

Pbat_dis_max = 0.5e6;        % W, 正电流放电
Pbat_chg_max = 0.5e6;        % W, 负电流充电
Ibat_dis_hw  = 1666.6667;    % A
Ibat_chg_hw  = 1666.6667;    % A, 幅值
Vbat_div_floor = 270;        % V, 仅用于防止除零；来自现有电池模型低端参数
fc_vbat_limit = 200;         % Hz
a_vbat_limit = exp(-2*pi*fc_vbat_limit*Ts_bat_ctrl); % 0.881911
SOC_dis_bp = [0 10 15 100];  SOC_dis_k = [0 0 1 1];
SOC_chg_bp = [0 85 90 100];  SOC_chg_k = [1 1 0 0];
Ilim_eps = 1;                % A, 限幅动作判定容差
Kt_bat = 143;                % 1/s, 与现有外环反算量级保持一致
Dcorr_min = -0.25;
Dcorr_max = Db_max - Db0;    % 0.20

参数性质  SOC 10-15% 放电降额区和 85-90% 充电降额区是建议初值，不是论文参数。其作用是避免在 SOC 边界瞬间硬切换。若有电芯/电池包数据表，应以厂家允许电流-SOC-温度曲线替换。

## 6.2 新子系统 Battery_Reference_Protection

| 端口 | 信号 | 单位/符号 |
| --- | --- | --- |
| In1 | I_cmd_selected：Switch5 输出 | A；正=放电，负=充电 |
| In2 | V_bat：现有 Goto6/From 标签 | V；取电池测量总线电压 |
| In3 | SOC_realtime | % |
| Out1 | I_ref_protected | A；送 Sum5 电流内环 |
| Out2 | I_dis_limit_dyn | A；动态正上限 |
| Out3 | I_chg_limit_dyn | A；动态负下限 |
| Out4 | bat_limit_active | boolean |
| Out5 | bat_power_limit_active | boolean |

| 顺序 | 自带模块与设置 | 计算/原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discrete Transfer Fcn：Num=[1-a_vbat_limit]，Den=[1 -a_vbat_limit]，IC=300，Ts=Ts_bat_ctrl | 抑制开关纹波，200 Hz 远快于母线外环事件；不人为增加几十毫秒延迟 |
| 2 | Abs + MinMax(max) 与常量 Vbat_div_floor | Vsafe=max(abs(Vbat_f),270)，只防止除零和异常小分母 |
| 3 | Divide + MinMax(min) | Idis_base=min(Ibat_dis_hw, Pbat_dis_max/Vsafe) |
| 4 | Divide + MinMax(min) | Ichg_base=min(Ibat_chg_hw, Pbat_chg_max/Vsafe) |
| 5 | 两个 1-D Lookup Table | 按 SOC_dis_bp/SOC_chg_bp 输出平滑降额系数 |
| 6 | Product | Idis_lim=Idis_base*k_dis；Ichg_lim=-Ichg_base*k_chg |
| 7 | Saturation Dynamic | Upper=Idis_lim，Lower=Ichg_lim，Input=I_cmd_selected |
| 8 | Sum + Abs + Compare To Constant | abs(I_cmd_selected-I_ref_protected)>1 A 时置 limit_active |

动态边界公式：

I_dis,max = min(I_dis,hw, P_dis,max / Vbat_safe) * k_SOC,dis
I_chg,min = -min(I_chg,hw, P_chg,max / Vbat_safe) * k_SOC,chg
I_ref = sat_dynamic(I_cmd, I_chg,min, I_dis,max)

- Vbat=330 V 时，500 kW 对应约 1515 A，动态限值会低于固定 1666.7 A，避免约 550 kW 指令。

- Vbat=300 V 时，功率限值与原固定电流限值相同，正常工况基本不改变。

- Vbat=270 V 时，P/V 为 1852 A，硬件电流 1666.7 A 成为主限制，实际功率约 450 kW。

- 该限制作用于参考值。电感电流仍可能有短暂动态超调，因此同时记录实际 Ibat 和 Pbat，不能用参考限值代替实际器件应力。

## 6.3 功率前馈分母修改

| 现有块 | 现状 | 修改 |
| --- | --- | --- |
| manul_model_stage15_complete/Divide | Pnet / V_bat_nom | 在新副本中将分母由 Constant(300) 改接 Vbat_safe |
| Sum22 | Inputs=¦+--，Pnet=Ppv-Pdc-Pac | 保持 |
| Sum10 | Inputs=¦+-，Ipre=PI_voltage-I_forward | 保持符号，增加注释：I_forward=Pnet/Vbat；功率不足时为负 |

为什么不改符号结构  当前 |+- 已经通过回归且与正电流放电约定一致。只更换分母可减少引入新符号错误的风险。若以后重命名信号，必须先做 Pnet 正负、Ibat 正负和 Pbat 正负的四象限单元测试。

# 7. 外环跨层抗饱和与无扰切换

现有 PI_voltage 的内部 back-calculation 只知道自身输出的 +/-Ibat_max，无法知道 Sum10、Switch5、SOC保护和动态功率限制最终执行了多少电流。建议启用 PID Controller 自带 Tracking Mode，将最终执行值折算回 PI 输出域。

| 设置项 | 当前 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| PI_voltage P/I/Ts | 4 / 650 / 100 us | 保持 |
| LimitOutput | on，+/-Ibat_max | 保持 |
| AntiWindupMode | back-calculation，Kb=143 | 保持 |
| TrackingMode | off | on |
| Tracking gain | 未使用 | Kt_bat=143 1/s 初值 |
| Tracking signal | 无 | TR=z^-1(I_ref_protected + I_forward) |
| Unit Delay | 无 | Ts=100 us，IC=0；切断潜在代数环 |

因为 I_ref_pre = I_PI - I_forward，
所以与最终执行参考等价的 PI 输出为：I_PI,track = I_ref_protected + I_forward。
该值经过 1 个 Ts_bat_ctrl 的 Unit Delay 后接 PI_voltage 的 TR 端口。

- 孤岛模式：动态限幅时，PI积分状态向真实可执行电流收敛，解除限幅后减少反向过冲。

- 并网模式：Switch5 选择 EMS 电流时，外环 PI 被预置到与当前电池命令一致；再次转孤岛时实现无扰接管。

- 若启用 Tracking Mode 后正常工况出现持续偏差，先检查 TR 符号和 Unit Delay，不先改 Kp/Ki。

# 8. 电流内环与占空比边界对齐

| 块 | 当前设置 | 建议设置 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| Discrete PID Controller | PI；Kp=0.005，Ki=0.05；输出[-0.25,+0.25]；clamping | Kp/Ki不变；输出[Dcorr_min=-0.25, Dcorr_max=+0.20] | Db0=0.75 且 Dbmax=0.95，正向校正最多只能执行 +0.20；原 +0.25 中有 0.05 被后级截断而内环不知情 |
| Sum6 | Db_cmd=Dcorr+Db0 | 保持 | 不改变现有占空比定义 |
| Saturation1 | [Db_min,Db_max]=[0.05,0.95] | 保持为最后安全限幅 | 避免异常命令越过变换器允许范围 |

暂不扩大负向校正  虽然最终硬限幅允许 Db 低至 0.05，但当前内环长期使用 Dcorr_min=-0.25，即 Db>=0.50，并已经覆盖充放电工况。没有器件拓扑和占空比极性验证前，不把下限直接放宽到 -0.70。

# 9. PV限发接口保持

- PV_Curtail_Protection 的 Ibat_Reference 输入改接新的 I_ref_protected 输出，不再接被删除的 SOC_Protection MATLAB Function。

- Vdc_curtail_on=1220 V、Vdc_curtail_off=1185 V、Ibat_curtail_release=-0.8*Ibat_max 保持，先验证动态限流是否改变触发频率。

- PV_Curtail_Duty_Controller 和 PV_Duty_Bumpless_Transfer 参数保持：bias=0.506，Kp=5e-5 duty/V，上升 1 duty/s，下降 -5 duty/s。

- 新增日志 offMPPT、bat_limit_active 与 Vdc_curtail 条件，确认限发只在电池充电受限且母线高压时动作。

不允许的联动  不能把动态电池功率限值直接用作“强制限发”条件而忽略 Vdc。否则可能在正常功率波动时过早削减 PV，掩盖电池或并网控制能力不足。

# 10. 并网逆变器功率-电流约束

## 10.1 外部 P/Q 参考限流 - 标准模块

以现有 2.5 MVA、690 V 变压器作为暂定连续容量，三相额定 RMS 电流为 Iac_rated=S/(sqrt(3)*Vll)=2091.85 A；对应正弦相电流峰值 2958 A。若逆变器数据表额定值不同，应以较小值为准。

| 计算块 | 设置/公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vll_Instant | Dot Product(grid_Vabc,grid_Vabc) -> max(.,(0.1*Vac_ll)^2) -> sqrt | 平衡三相下 sqrt(va^2+vb^2+vc^2)=Vll_rms；0.1 pu 只防除零 |
| S_current_max | sqrt(3)*Vll_Instant*Iac_rated | 电压跌落时自动降低可传输视在功率 |
| Q limiter | Qcmd=clip(Qref,-Smax,+Smax) | 电压支撑采用 Q 优先，保留现有负 Q=注入约定 |
| P allowance | Pallow=sqrt(max(Smax^2-Qcmd^2,0)) | 保证 P^2+Q^2 <= Smax^2 |
| P limiter | Pcmd=clip(Pref,-Pallow,+Pallow) | 使用 Saturation Dynamic |
| Logging | Pref_raw/Qref_raw、Pref_limited/Qref_limited、Iac_limit_active | 原始需求与执行命令同时记录 |

接线位置  将限流子系统放在 top-level Saturation4/Gain(Qref) 之后、Goto5(P_ref)/Goto2(Q_ref) 之前。现有 Log_Pref_Command 和 Log_Qref_Command 改为记录实际送入 MPPC 的限流后命令，同时新增 Raw 日志。

## 10.2 MPPC内部预测电流约束 - 第二阶段

外部 P/Q 限流只约束稳态参考，FCS 开关选择仍可能产生瞬时过流。只有当第 10.1 节验证通过、且实测电流仍越限时，才修改现有 pvess_mppc_block；不新增第二个 Function。

Vll_sq = max(1.5*Vg2, (0.1*Vac_ll)^2);   % 先用稳态点验证Clarke缩放
I_pred_sq = (Ppred^2 + Qpred^2) / (3*Vll_sq);
violation = max(I_pred_sq/Iac_rated^2 - 1, 0);
J = Jpq + Jsw + lambda_ilim*violation^2;
lambda_ilim = 100;  % 初值；必须做灵敏度扫描，不得只选最好看波形

- 启用前先在 Pref=+/-0.5 MW、Qref=+/-0.2 Mvar 的四个定常点验证 P/Q 符号和 Clarke 缩放。

- 若所有候选状态均越限，不能简单令 J=Inf 并默认状态 1；应保留最小电流违规候选作为可解释退化策略。

- 现有高辐照窗口 Pref约1.75 MW而 Pf约0.93 MW，说明 MPPC命令-实际功率仍有明显偏差。先核对测量缩放、连接点和变压器/滤波器功率方向，不用经验 Gain 强行补偿。

# 11. 恒功率负载压力副本

图 2  恒功率负载副本的标准模块实现

## 11.1 直流恒功率负载

| 项目 | 建议设置 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 替换对象 | 仅在 CPL 副本中替换 DC_load1/DC_load2；基准副本保留 Variable Resistor | 保持可比性 |
| 功率指令 | Pdc1=0.6 MW，Pdc2=1.0 MW；沿用 1.0 s/2.5 s/3.0 s 事件 | 与现有阶段15事件一致 |
| 电压采样 | Zero-Order Hold，Ts_load=Ts_mpc=50 us | 避免直接开关纹波进入除法 |
| 恒功率公式 | Icmd=Pcmd/max(Vdc_sample,0.7*Vdc_ref) | 0.7 pu以上保持恒功率；下方进入电流受限 |
| 电流上限 | 0.6 MW: 714.3 A；1.0 MW: 1190.5 A | 等于 P/(0.7*1200)，明确压力边界 |
| 代数环处理 | Unit Delay，Ts=50 us，IC=0 | 一个控制采样延迟，不引入慢斜坡 |
| 电气块 | Controlled Current Source，方向从DC+母线流向DC-母线 | 正 Icmd 表示消耗功率 |
| 欠压策略 | 主验收不自动切除；可设 <0.6 pu 保护跳闸，但触发即判该工况失败并记录 | 防止用切负载美化结果 |

## 11.2 交流恒功率负载

V2 = max(va^2 + vb^2 + vc^2, (0.7*Vac_ll)^2);
[ia ib ic] = P_ac_cmd * [va vb vc] / V2;
Iphase_rms,max = P_ac_step/(sqrt(3)*0.7*Vac_ll) = 598.0 A;
Iphase_peak,max = sqrt(2)*Iphase_rms,max = 845.7 A;

- 保留原 Three-Phase Breaker2 的 0.5/0.6 s 投入时序；将其后 constant-Z Load2 替换为三相受控电流源负载子系统。

- 输入使用现有 Vabc_load；Dot Product 计算三相电压平方和，Product/Divide 形成电流向量，Unit Delay 为 50 us。

- 三只 Controlled Current Source 接成星形、公共点接地；先用 0.1 MW 小功率测试电流方向，确认 P_ac 测量为正消耗后再升至 0.5 MW。

- 若模型库中可用 Three-Phase Dynamic Load 且能明确设为 constant P，可作为等价实现；最终报告必须记录所用块和电压依赖指数。

为什么必须另建副本  恒功率负载在电压下降时提高电流需求，呈负增量阻抗。它比当前 constant Z 明显更苛刻；直接替换基准负载会使前后结果不可归因。

# 12. 监测与结果可追溯性

| 建议日志 | 采样/处理 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Vdc, Vbat, Ibat, Pbat | 已有日志继续保留；Pbat同时保存瞬时和移动平均 | 确认母线和实际电池应力 |
| I_cmd_selected, I_ref_protected | Ts=100 us | 区分需求和可执行命令 |
| I_dis_limit_dyn, I_chg_limit_dyn | Ts=100 us | 证明限值随Vbat/SOC变化 |
| bat_limit_active, bat_limit_duration | 布尔 + 累计时间 | 不得隐藏持续饱和 |
| PI_voltage output, TR signal | Ts=100 us | 核对跨层抗饱和符号与无扰切换 |
| Dcorr, Db_cmd, D_bat | Ts=100 us | 检查内环和最终占空比是否二次截断 |
| Pref/Qref raw and limited | Ts=50 us或现有平均窗口 | 区分原始需求、限流后命令和实际Pf/Qf |
| grid_Iabc RMS/peak | 20 ms RMS + 瞬时峰值 | 验证逆变器/变压器电流 |
| CPL Pcmd, Icmd, Pactual | Ts=50 us + 1 ms平均 | 证明负载确实是恒功率而非等效恒阻抗 |
| protection flags | 记录每次上升沿与持续时间 | 任何保护动作都可追溯 |

结果文件命名  新结果使用 stage15_engineering_* 和 stage15_cpl_* 前缀，不覆盖 stage15_complete_results.mat、现有 JSON/CSV 或图片。每份摘要写入模型 SHA-256、初始化脚本 SHA-256、MATLAB版本和运行时间。

# 13. 分阶段实验矩阵

| 阶段/编号 | 模型 | 工况 | 目的 | 通过后才进入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | engineering_v1 | 0.3 s，无事件 | 编译、初始化、符号和日志检查 | A1 |
| A1 | engineering_v1 | 0.6 s，AC 0.5->1.0 MW | 确认原问题不回归 | A2 |
| A2 | engineering_v1 | 完整4 s事件 | 确认既有阶段15场景不退化 | B |
| B1 | engineering_v1 | SOC0=15%，负载阶跃 | 验证放电降额 | B2 |
| B2 | engineering_v1 | SOC0=85%，高光照低负载 | 验证充电降额/PV限发联动 | C |
| C1 | engineering_v1 | 并网 Pref=0.5 MW,Q=0 | P符号/缩放基线 | C2 |
| C2 | engineering_v1 | Qref=+/-0.2 Mvar | Q符号与限流器 | C3 |
| C3 | engineering_v1 | 0.9/0.8 pu电网跌落 | Q优先和电流限制 | D |
| D1 | cpl_validation | DC 0.6 MW CPL | 单负载负增量阻抗 | D2 |
| D2 | cpl_validation | DC 1.0 MW CPL 投入/切除 | 最大直流压力 | D3 |
| D3 | cpl_validation | AC 0.5 MW CPL | 交流恒功率阶跃 | D4 |
| D4 | cpl_validation | AC+DC CPL完整4 s | 组合最严工况 | E |
| E | 两副本 | Cdc=16.2/18/19.8 mF；Lbat=0.4/0.5/0.6 mH；PI增益 +/-10% | 元件容差鲁棒性，不含6 mF复现要求 | 总结 |

运行策略  A1/A2 是每次修改后的硬回归门。任一失败即停止后续压力测试，回到最近通过的模型副本。批量仿真使用 SimulationInput 设置变量，不能在脚本中永久 set_param 后保存基准模型。

# 14. 验收标准

| 类别 | 硬性判据 | 性能判据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 所有关键日志有限，无NaN/Inf；无求解失败 | 无持续数值振荡增长 | 任何截断日志都视为失败 |
| 母线安全 | 全程 900 V <= Vdc <= 1380 V | 事件后连续20 ms进入1176-1224 V；constant-Z <=100 ms，CPL <=150 ms | 与当前启动峰值1361.6 V和事件最低983.3 V兼容 |
| 0.6 s回归 | 不低于原安全边界 | 稳态均值1200 V附近，标准差不劣于当前2.36 V的20%以上 | 避免工程保护破坏已有成果 |
| 电池参考 | Iref始终在动态上下限内 | 限制动作可解释且非长期满限 | 数值容差1 A |
| 电池实际 | 稳态 ¦Pbat¦<=500 kW；实际电流无持续越限 | 短时 <=5%超调且持续<5 ms；超出则继续优化 | 参考限幅不等于器件实际限流 |
| 占空比 | 0.05<=Db<=0.95 | 正常事件不持续命中最终Saturation1 | 持续命中说明内环/拓扑仍有问题 |
| 交流电流 | 20 ms RMS不持续超过2091.85 A | 瞬时峰值不超过1.1*2958 A且只允许短时 | 1.1系数仅作为暂定纹波裕量 |
| 三相质量 | 相不平衡<2% | 稳态相电压约398 V rms且三相一致 | 沿用现有0.171%基线 |
| 无功支撑 | 0.9 pu时命令约-0.4 Mvar且不越电流 | Qf在-0.36至-0.44 Mvar | 负Q表示注入的现有约定 |
| CPL真实性 | 0.7 pu以上 Pactual/Pcmd=0.95-1.05 | 电流随电压下降而上升 | 否则不是恒功率模型 |
| 保护透明 | 每次限流/限发/欠压动作有日志 | 正常A1/A2不应靠负载切除通过 | 触发欠压切负载则该压力工况判失败 |

# 15. 失败后的整定顺序

- 先检查符号和测量：Pnet、Ibat、Pbat、P/Q方向、受控电流源方向；不要先调增益。

- 再检查边界链：I_cmd_selected、动态上下限、I_ref_protected、TR、PI输出、Dcorr、Db_cmd、最终Db是否一致。

- 若限幅解除后过冲，调整 Kt_bat（建议扫描 70、143、250 1/s）；Kp/Ki暂不动。

- 若未限幅时外环本身振荡，才在保持内环至少快5-10倍的前提下整定 Kpv_bat/Kiv_bat。

- 若实际 Ibat 超调但参考正常，检查内环上限匹配、采样延迟、PWM极性和Lbat；再调整 Kpi_bat/Kii_bat。

- 若CPL工况失稳，先确认负载控制没有慢滤波或错误UVLO，再评估母线阻尼、外环带宽和PV/电池功率储备。

- 若并网 P 跟踪差，先核对 Clarke/PQ缩放和测量点，再评估 MPPC 预测模型；不直接乘经验增益强行贴合。

- 每次只改一类参数，使用同一工况和同一指标对比；失败方案撤回，不保留隐藏补丁。

# 16. 禁止采用的方法

| 禁止项 | 为什么不符合原理 | 允许的替代 |
| --- | --- | --- |
| 在DC母线并联理想1200 V电压源或隐式钳位 | 等价于无限功率支撑，掩盖能量不平衡 | 真实电容、受限电池/电网变换器 |
| 电压低时偷偷切除CPL但不记录 | 把保护动作伪装成控制稳定 | 明确UVLO阈值、记录动作并将该压力工况判失败 |
| 只限制记录信号，不限制实际控制通道 | 波形好看但电气路径未受约束 | 限幅必须位于执行参考路径，日志并联读取 |
| 用Pref/Pf经验Gain补偿而不核对缩放 | 可能在其他电压/功率点失真或失稳 | 四象限定常点验证与模型方程核对 |
| 删去启动/最差事件时间窗 | 选择性报告 | 同时报告全局极值、事件稳态和保护动作 |
| 将参考电流/功率当成实际器件应力 | 忽略电感和开关动态超调 | 同时记录实际Ibat、Pbat、Iabc RMS/peak |
| 为通过单一场景任意增大Cdc或减慢负载阶跃 | 改变问题而非解决控制 | 固定18 mF，使用声明的原始阶跃和独立容差测试 |

# 17. 逐块修改清单

| 模型位置 | 动作 | 关键设置 | 验证点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新副本根层 | 复制并重命名 | engineering_v1；不覆盖complete | SHA-256记录 |
| Divide | 分母改接 | Vbat_safe，非V_bat_nom | Vbat=300 V时结果近似不变 |
| Switch5之后 | 插入 Battery_Reference_Protection | 动态上/下限；5个输出 | 孤岛/并网命令都受限 |
| 原 MATLAB Function SOC_Protection | 删除并由标准块替代 | Lookup Table + Saturation Dynamic | SOC边界方向正确 |
| PI_voltage | 启用TrackingMode | TR=z^-1(Iref_protected+I_forward)，Kt=143 | 限幅解除无明显反向过冲 |
| Discrete PID Controller | 修改输出上限 | [-0.25,+0.20]，clamping保持 | Sum6后不再额外截断正向0.05 |
| Saturation1 | 保持 | [0.05,0.95] | 作为最终硬安全 |
| PV_Curtail_Protection In3 | 改接 | 新I_ref_protected | 限发逻辑仍按实际可执行充电需求判断 |
| Saturation4/Gain(Q)之后 | 新增Grid_PQ_Current_Limiter | Iac_rated=2091.85 A，Q优先 | 0.9/0.8 pu跌落电流 |
| Goto5/Goto2 | 接限流后P/Q | Raw与limited分别日志 | MPPC接收值可追溯 |
| CPL副本 DC_load1/2 | 替换为受控电流源子系统 | P/V，0.7 pu电流边界，Ts=50 us | 0.7 pu以上恒功率误差<=5% |
| CPL副本 Load2 | 替换为三相CPL子系统 | P*v/sum(v^2)，峰值845.7 A | 三相功率和电流方向 |
| 日志区域 | 新增To Workspace | 限制值、TR、flags、raw/limited P/Q | 所有保护透明 |

# 18. 实施检查表

- □ 副本和初始化脚本名称已更改，原模型哈希未变化。

- □ 模型根层只新增封装子系统；端口名称和单位写在块注释中。

- □ Vbat、Ibat、Pbat、SOC和所有符号约定经过小功率测试。

- □ PI_voltage Tracking Mode已启用，TR经过一个100 us Unit Delay。

- □ 动态限幅位于Switch5之后，EMS路径不能绕过。

- □ 内环上限+0.20与Dbmax-Db0一致；最终Saturation1仍存在。

- □ A0/A1/A2全部通过后才保存工程化副本。

- □ 并网限流前后P/Q均记录；Q优先只在声明的电网支撑策略中使用。

- □ CPL仅存在于压力副本；0.7 pu以下电流限制与欠压保护均有明确标志。

- □ 所有结果摘要包含全局极值、恢复时间、限幅时长、器件电流和模型哈希。

- □ 任何失败方案均保留在实验记录中但不并入最终模型。

建议的第一轮实施范围  只实施第 5-9 节和第 12-14 节的相关日志/回归，即：实测Vbat前馈、动态电池限值、外环Tracking、内环上限对齐、替换简单SOC Function。A1/A2通过后，再实施并网限流与CPL压力副本。