从空白 Simulink 模型开始

PV–电池混合 AC/DC 微电网
功率电路与 MPC 复现手册

鼠标搭建为主 · 分阶段送电 · 参数逐项解释 · 脚本最小化

| 交付项 | 位置/用途 |
| --- | --- |
| 本手册 | D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction\beginner_from_zero\docs\PV_ESS_MPC_From_Zero_Beginner_Manual.docx |
| 参数初始化 | D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction\beginner_from_zero\scripts\pvess_beginner_init.m |
| 孤岛 MPVC 算法核 | D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction\beginner_from_zero\controllers\pvess_mpvc_block.m |
| 并网 MPPC 算法核 | D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction\beginner_from_zero\controllers\pvess_mppc_block.m |
| 论文 | D:\PV_MPPT\reference\光伏储能微电网在可变电力输出和负载条件下的预测控制策略.pdf |

适用：MATLAB/Simulink R2025a；生成日期：2026-08-05

# 目录

以下索引无需刷新即可阅读；在 Word 中按 Ctrl+A，再按 F9，可刷新可点击目录和页码。

| 阶段 | 从零搭建任务 | 阶段 | 从零搭建任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 空白模型与 powergui | 8 | SOC 与 Vdc 外环 |
| 1 | 预充 1200 V 直流母线 | 9 | 三相桥、LC 与交流负载 |
| 2 | PV Array 静态验证 | 10 | Clarke 与 P/Q 计算 |
| 3 | 开环 Boost 固定占空比 | 11 | 孤岛 MPVC |
| 4 | 标准模块增量电导 MPPT | 12 | 变压器、电网与同步 |
| 5 | 两路直流负载 | 13 | 并网 MPPC 与 Vdc 功率环 |
| 6 | 电池双向 DC/DC 功率级 | 14 | 标准模块 EMS |
| 7 | 电池电流内环 | 15 | 论文事件与分段运行 |
| 附录 A/B | 最小代码、发散因果链 | 附录 C/D | 调参顺序、最终布局 |

# 先读这一章：这版手册怎样使用

本版与旧版最重要的区别 你不需要先运行任何“自动建模”脚本。第一个动作是点击 Simulink 的 Blank Model；之后每个功率器件、测量块、控制块和连线都由你亲手建立。唯一的初始化脚本只负责把参数放入工作区；两份控制器文件只保存论文中必须枚举 8 个开关状态的算法核。

图 1  最终要得到的功率电路拓扑

图 2  从零搭建与送电顺序

## 三条硬规则

每个功率支路都先放隔离器。新支路接好后，先保持隔离器断开，让旧模型仍能运行。

每次只改变一件事：先结构编译，再短时运行，再闭环；不要一次接上 PV、电池、逆变器和电网。

电流方向先于控制器增益。若正方向定义错，任何正增益闭环都会变成正反馈并发散。

## 论文值、推导值和工程补充值

| 类别 | 含义 | 本手册示例 |
| --- | --- | --- |
| 论文原值 | 文献明确给出，可直接作为复现目标。 | Vdc=1200 V，Cdc=6 mF，Lf=0.6 mH，Cf=1338 μF，Rf=0.019 Ω。 |
| 可推导值 | 由论文模块/额定值计算，但不是论文逐字给出的设置。 | SunPower 阵列取 Ns=10、Np=656，约 2 MW。 |
| 工程补充值 | 开关仿真必须有、论文却未公开；只能作为起始值。 | Lpv=0.2 mH、Lbat=0.5 mH、寄生电阻、PI 参数、网侧短路容量。 |

## 建议保存的模型版本

| 文件名 | 保存时机 | 回退用途 |
| --- | --- | --- |
| PV_ESS_00_blank.slx | 只完成求解器和 powergui | 全局设置出错时回退 |
| PV_ESS_01_dc_bus.slx | 直流母线单独通过 | 排除母线初始化问题 |
| PV_ESS_02_pv_boost.slx | PV 开环 Boost 通过 | 排除 MPPT |
| PV_ESS_03_battery.slx | 电池内外环通过 | 排除逆变器 |
| PV_ESS_04_island.slx | MPVC 孤岛通过 | 排除电网与 MPPC |
| PV_ESS_05_grid.slx | 同步并网通过 | 最终 EMS 联调基线 |

## 最小代码如何使用

打开 MATLAB，将 Current Folder 切换到 D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction\beginner_from_zero，然后在命令行执行：

addpath('D:/PV_MPPT/PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction/beginner_from_zero/scripts')
addpath('D:/PV_MPPT/PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction/beginner_from_zero/controllers')
run('D:/PV_MPPT/PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction/beginner_from_zero/scripts/pvess_beginner_init.m')

看到“parameters and profiles are ready”后才运行模型。可在 Model Properties > Callbacks > InitFcn 中粘贴最后一行，使模型每次启动自动读参数；这只是一行调用，不会自动改模型。

# 阶段 0：创建空白模型、配置离散电力网络

本阶段的意义 建立一个可重复、可调试的数值环境。此时不放任何电源和控制器；目标只是让空模型编译通过。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| powergui | 搜索 powergui；Specialized Power Systems | Simulation type=Discrete；Sample time=Ts_power；Solver=Tustin/Backward Euler (TBE) | Specialized Power Systems 网络必须且只能有一个。 |
| Scope | Simulink > Sinks > Scope | 默认；后续按需增加输入端口 | 观察阶段信号。 |
| Display | Simulink > Sinks > Display | Format=shortG | 快速看标量是否有限。 |

## 鼠标搭建步骤

MATLAB 命令行运行 pvess_beginner_init.m。Workspace 中确认 Vdc_ref=1200、Ts_power=2e-6、Ts_mpc=5e-5。

点击 Simulink > Blank Model，立即 Save As 为 PV_ESS_00_blank.slx。不要从现有模板复制。

打开 Modeling > Model Settings > Solver：Type 选 Fixed-step；Solver 选 ode3 (Bogacki-Shampine)；Fixed-step size 填 Ts_power；Stop time 先填 0.01。

在 Library Browser 搜索 powergui，拖入顶层。双击按表格设置。若同名 Simscape Electrical 与 Specialized Power Systems 块混用，优先选择图标和本手册截图一致的 Specialized Power Systems 版本。

按 Ctrl+D 更新模型。此时应无红色错误。保存。

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 按 Ctrl+D 后 Diagnostic Viewer 没有“缺少 powergui”“连续/离散网络不一致”错误即可。本阶段无需按 Run；如果运行，0.01 s 应立即结束。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ts_power | 更准确但运行更慢；对 5 kHz 开关应保留足够采样点。 | 更快但开关边沿和 LC 动态失真，可能数值发散。 | 一次 PWM 周期至少约 50–100 个电力步长。 |
| Solver | 不适用 | 不适用 | 本手册固定 ode3 + 离散 powergui，联调前不要改。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| 找不到 powergui | 未安装 Simscape Electrical Specialized Power Systems。 | 在 Add-On/安装器确认 Simscape Electrical；搜索完整英文名。 |
| FixedStep 变量未定义 | 未先运行初始化脚本。 | 运行 pvess_beginner_init.m；或暂填 2e-6 验证。 |
| 模型一运行就很慢 | Stop time 误填 4 s，或步长比 2e-6 更小。 | 空模型阶段改回 0.01 s。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 模型从 Blank Model 建立。

□ 只有一个 powergui。

□ Ctrl+D 无错误。

□ 已保存 00_blank 版本。

# 阶段 1：建立预充电的 1200 V 直流母线

本阶段的意义 先把直流母线作为独立储能节点验证。后面 PV、电池和逆变器全部向这一对正/负母线接入；若母线极性或初值错，所有控制都会看似发散。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parallel RLC Branch | 搜索 Parallel RLC Branch（SPS） | Branch type=C；C= Cdc；Set initial voltage=on；Initial voltage=Vdc0 | 论文 6 mF 直流母线电容。 |
| Voltage Measurement | SPS > Measurements | 默认 | 把物理电压转换为 Simulink 信号。 |
| Ground | SPS > Fundamental Blocks > Elements > Ground | 默认 | 定义直流负母线参考点。 |
| Parallel RLC Branch | 同上，另放一个 | Branch type=R；R=1e6 | 泄放/数值参考电阻；几乎不带载。 |
| Scope | Simulink > Sinks | 输入端口=1 | 观察 Vdc。 |

## 鼠标搭建步骤

从 Cdc 模块上端画一条水平线作为 DC+，下端画一条水平线作为 DC−；以后只在这些线上创建分支。

Voltage Measurement 的 + 端接 DC+，− 端接 DC−。如果模块图标端子方向不明显，旋转模块而不是交叉接线。

Ground 接 DC−。1 MΩ 电阻跨接 DC+ 与 DC−。

Voltage Measurement 的 Simulink 输出接 Scope，并把信号命名 Vdc。

保存为 PV_ESS_01_dc_bus.slx，Stop time=0.01，按 Run。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cdc 上端 | DC+ | 物理电气线 | 定义正母线。 |
| Cdc 下端 | DC− 与 Ground | 物理电气线 | 定义负母线和参考。 |
| Voltage Measurement +/− | DC+/DC− | 极性必须一致 | 保证 Vdc 正值。 |
| Voltage Measurement 输出 | Scope | Simulink 线 | 只用于观测，不承载功率。 |

## 本阶段必须理解的公式

E_dc = 0.5*Cdc*Vdc^2 = 0.5*0.006*1200^2 = 4320 J

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 Vdc 在 t=0 附近应从 1200 V 初值开始，10 ms 内基本保持；因 1 MΩ 泄放电阻仅有约 1.2 mA，下降应极小。若显示 −1200 V，只交换测量端，暂时不要改控制符号。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cdc | 母线更“硬”、纹波小、动态慢、储能和启动冲击增大。 | 母线变化快、纹波大，控制更难。 | Vdc 纹波、启动电流、仿真刚性。 |
| Vdc0 | 初始能量 0.5CdcV² 增大。 | 启动时更依赖源支路充电。 | t=0 的 Vdc 与支路浪涌。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| Vdc=0 | 没有勾选初始电压或参数未载入。 | 检查 Set initial voltage 和 Initial voltage=Vdc0。 |
| Vdc=-1200 | Voltage Measurement 极性反。 | 只交换 +/− 物理端口。 |
| 拓扑奇异/浮地 | DC− 未接 SPS Ground。 | 增加 Ground；不要用 Simscape Electrical Reference 代替。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ Vdc 初值为正且约 1200 V。

□ 10 ms 内没有 NaN/Inf。

□ DC+/DC− 已清楚标注。

□ 已保存 01_dc_bus。

# 阶段 2：单独建立并验证 PV Array

本阶段的意义 先证明静态 I–V/P–V 特性和阵列规模正确，再接 Boost。若 PV 阵列本身错误，任何 MPPT 都只会追踪错误曲线。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV Array | 搜索 PV Array（SPS） | Module=SunPower SPR-305E-WHT-D；Series modules=Ns_pv；Parallel strings=Np_pv；Irradiance/temperature inputs=on；Sample time=Ts_power | 产生真实非线性 PV I–V 特性。 |
| Constant ×2 | Simulink > Sources | G=1000；T=25 | 先用 STC 固定输入。 |
| Current Measurement | SPS > Measurements | 箭头从 PV+ 指向负载 | 测 Ipv，暂定发电为正。 |
| Voltage Measurement | SPS > Measurements | + 接 PV+；− 接 PV− | 测 Vpv。 |
| Variable Resistor | 搜索 Variable Resistor（SPS） | Minimum resistance=0.05；控制输入先 1e6，后 0.15 | 临时扫描/加载 PV；阶段结束移除。 |
| Product | Simulink > Math Operations | Multiplication=Element-wise | Ppv=Vpv×Ipv。 |

## 鼠标搭建步骤

在模型左侧放 PV Array。把 Irradiance 输入接 Constant=1000，把 Temperature 输入接 Constant=25；测量总线输出暂接 Terminator。

PV+ 依次接 Current Measurement 和临时 Variable Resistor 上端；PV− 接电阻下端。Voltage Measurement 跨接 PV+/PV−。

Variable Resistor 控制端接 Constant=1e6，先运行 2 ms 看开路电压；再改成 0.15 Ω，运行 10 ms 看接近 MPP 的输出。

Vpv、Ipv 接 Product 得 Ppv；三者各接 Scope。不要在本阶段把 PV 接入 1200 V 母线。

验证完成后删除临时 Variable Resistor，保留 PV、测量块和 Ppv 计算。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| G Constant | PV Array irradiance 端 | Simulink 输入 1 | 辐照度主要改变电流和功率。 |
| T Constant | PV Array temperature 端 | Simulink 输入 2 | 温度主要改变开路电压。 |
| PV+ | Current Measurement → 临时负载 | 电流箭头朝外 | 使发电电流为正。 |
| Vpv、Ipv | Product | 两个标量输入 | Ppv 正值表示 PV 发电。 |

## 本阶段必须理解的公式

P_STC ≈ 305 W × Ns_pv × Np_pv = 305×10×656 ≈ 2.0008 MW

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 G=1000 W/m²、T=25°C、R≈0.15 Ω 时，Vpv 应在约 500–600 V 区域，Ppv 应接近 2 MW；开路时电流接近 0、Vpv 接近约 640 V。这里看数量级和曲线形状，不要求逐点等于论文图。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Np_pv | 电流和功率近似等比例增大，电压基本不变。 | 电流和功率下降。 | Ipv、Ppv。 |
| Ns_pv | MPP/开路电压近似增大，电流基本不变。 | 电压下降。 | Vpv。 |
| G | 短路电流与最大功率显著增加。 | 电流和功率下降。 | Ipv、Ppv。 |
| 温度 | Vmp/Voc 下降，功率通常下降。 | 电压上升。 | Vpv、Voc。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| 功率只有几 kW | 串并联数仍是 1，或模块选择错。 | 确认 Ns_pv=10、Np_pv=656、模块全名一致。 |
| Ppv 为负 | Current Measurement 箭头反。 | 翻转测量块；本项目规定 PV 发电为正。 |
| 输入端口不存在 | PV Array 未启用外部 G/T 输入。 | 在块参数中启用 irradiance and temperature inputs。 |
| 一加载就数值崩溃 | 临时电阻过小，产生过大电流。 | 先 1e6 Ω，再逐步降到 0.3、0.2、0.15 Ω。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 开路电压数量级正确。

□ 0.15 Ω 附近功率约 2 MW。

□ Ppv 为正。

□ 临时负载已移除。

# 阶段 3：接入开关级 Boost，并用固定占空比送电

本阶段的意义 这一阶段只验证主电路和电感电压平衡，不使用 MPPT。固定占空比能稳定后，才允许闭合追踪算法。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parallel RLC Branch | SPS；Branch type=C | C=Cpv；Initial voltage=Vpv0 | PV 端缓冲电容。 |
| Series RLC Branch | SPS；Branch type=RL | R=RLpv；L=Lpv；Initial current=ILpv0 | Boost 输入电感。 |
| Breaker ×2 | 搜索 Breaker（SPS） | External control=on；Ron=1e-3；Rs=1e6；Cs=inf；Initial=open | PV 输入和 DC 输出调试隔离。 |
| Boost Converter | 搜索 Boost Converter（SPS） | Model=Switching devices；Ron=Ron_switch；diode Ron=Ron_switch；Vf=Vf_diode；snubber Rs=1e6,Cs=inf | 真实开关和二极管升压。 |
| PWM Generator (DC-DC) | 搜索 PWM Generator (DC-DC) | Switching frequency=Fsw_pv；Sample time=Ts_power | 把占空比转换为 5 kHz 门极。 |
| Constant | Simulink > Sources | Value=Dpv0 | 固定占空比冒烟测试。 |
| Step ×2 | Simulink > Sources | PV input connect: 0→1 at 0.002 s；DC output connect: 0→1 at 0.004 s | 按顺序闭合隔离器。 |

## 鼠标搭建步骤

Cpv 跨接 PV+ 与 PV−。PV+ 经 Ipv Measurement → Lpv → PV_Input_Isolator → Boost 输入正端；PV− 接 Boost 输入负端。

Boost 输出正端经 PV_DC_Isolator 接 DC+；输出负端接 DC−。确认 DC 母线仍由 Cdc 预充至 1200 V。

Constant Dpv0 接 PWM Generator 输入，PWM 输出接 Boost gate；Boost blocking 端接 Constant=0（若块有该端口）。

先保持两个隔离器开路按 Ctrl+D；再运行 20 ms，按 2 ms/4 ms 顺序闭合。

观察 Vpv、Ipv、iLpv、Vdc、Ppv。第一次不要接 DC 负载。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV+ | Ipv → Lpv → 输入隔离器 → Boost + | 串联功率线 | 电感位于开关节点之前。 |
| PV− | Boost 输入−、DC− | 公共负母线 | 建立非隔离 Boost 回路。 |
| Boost 输出+ | 输出隔离器 → DC+ | 正母线 | 允许独立切断 PV。 |
| Dpv0 | PWM Generator | 0–1 标量 | 5 kHz PWM 生成。 |
| PWM | Boost gate | Simulink 脉冲 | 控制开关器件。 |

## 本阶段必须理解的公式

开关闭合：vL,on = Vpv − RLpv·iL

开关断开：vL,off = Vpv − Vdc − RLpv·iL

平均电压平衡：D·vL,on + (1−D)·vL,off = 0

因此：L·diL/dt = Vpv − (1−D)Vdc − RLpv·iL；稳态时导数为 0，并不是把同一个 Vpv 重复相减。

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 隔离器闭合后，Vpv 应向 (1−Dpv0)×Vdc≈547 V 附近移动；Vdc 不应出现大幅上冲，所有电流有限。若辐照度为 400 W/m²，功率约为 STC 的四成数量级。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lpv | 电流纹波下降、响应变慢、体积等效增大。 | 纹波和峰值增大，数值更敏感。 | iLpv 峰峰值。 |
| Cpv | Vpv 纹波减小、MPPT 动态变慢。 | Vpv 更快但纹波大。 | Vpv 纹波与 MPPT 稳定性。 |
| Dpv | 在 Vdc 刚性时 Vpv≈(1−D)Vdc 下降，PV 工作点向低电压移动。 | Vpv 上升。 | Vpv 与 Ppv。 |
| Fsw_pv | 纹波下降但计算量和开关损耗上升。 | 纹波上升。 | 电感纹波、仿真速度。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| Vpv 立即变 0 | Boost 输入极性/公共负线错，或隔离器逻辑反。 | 先断 PV_DC，检查 PV 单独输出；用 Display 看断路器控制 0/1。 |
| Vdc 突然数倍上冲 | 母线无负载且 PV 持续注入，或占空比过大。 | 保持 PV 支路短时运行；加限幅/负载；D 从 0.4 缓慢增。 |
| iLpv 巨大 | L 单位误填成 0.2e-6，或初值/极性错。 | 确认 Lpv=0.2e-3 H；断开输出隔离器逐段查。 |
| PWM 有波形但器件不切换 | blocking=1 或接错 gate 端。 | 把 blocking 明确设 0；检查 PWM 接 Simulink 三角端口。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 固定占空比下 Vpv 接近 547 V。

□ Vdc、Ipv、iLpv 均有限。

□ 两个隔离器能独立断开。

□ 已保存 02_pv_boost。

# 阶段 4：用标准模块搭建增量电导 MPPT

本阶段的意义 控制周期与 PWM 周期分开：功率开关仍以 5 kHz 工作，而 MPPT 每 1 ms 才根据新的 V/I 改一次占空比。这能避免把开关纹波误判成工作点移动。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zero-Order Hold ×2 | Simulink > Discrete | Sample time=Ts_mppt | 在实际 MPPT 周期采样 Vpv/Ipv。 |
| Unit Delay ×3 | Simulink > Discrete | Vprev IC=Vpv0；Iprev IC=0；Duty IC=Dpv0；Sample time=Ts_mppt | 保存上一采样值和上一占空比。 |
| Sum ×4 | Simulink > Math Operations | ΔV/ΔI: Inputs=+-；Inc/Dnext: 按文字设置 | 计算差分与占空比累加。 |
| Abs | Simulink > Math Operations | 默认 | 取得 ¦ΔV¦。 |
| Compare To Constant ×5 | Simulink > Logic and Bit Operations | ¦ΔV¦<eps_dV；ΔI>eps_dI；ΔI<−eps_dI；Inc>eps_inc；Inc<−eps_inc | 产生分支布尔量。 |
| Switch ×5 | Simulink > Signal Routing | Criteria=u2 ~= 0 | 用布尔量选择 +step、−step 或 0。 |
| Divide ×2 | Simulink > Math Operations | dI/safe_dV；I/Vsafe | 计算增量和瞬时电导。 |
| Saturation ×2 | Simulink > Discontinuities | Vsafe: [1,inf]；Duty: [Dpv_min,Dpv_max] | 防除零与限制占空比。 |
| Constant ×4 | Simulink > Sources | 0；Dpv_step；−Dpv_step；1 | 算法常量。 |

## 鼠标搭建步骤

将 Vpv、Ipv 分别接 Zero-Order Hold，输出命名 V(k)、I(k)。各自同时接 Unit Delay，Unit Delay 输出为 V(k−1)、I(k−1)。

两个 Sum(+-) 计算 ΔV=V(k)−V(k−1)、ΔI=I(k)−I(k−1)。Abs(ΔV) 接 Compare To Constant，Operator 选 <，Constant=eps_dV，得到 DV_small。

为了避免除以 0：放 Switch_SafeDV，u1=Constant 1，u2 接现有 DV_small，u3=ΔV；DV_small 为真时输出 1，否则输出 ΔV，得到 safe_dV。V(k) 经 Saturation[1,inf] 得 Vsafe。

Divide1=ΔI/safe_dV，Divide2=I/Vsafe，用 Sum(++) 得 Inc=ΔI/ΔV+I/V。

普通分支：Inc>eps_inc 时选择 −Dpv_step；Inc<−eps_inc 时选择 +Dpv_step；否则 0。原因是 Boost 增大 D 会降低 Vpv。

ΔV≈0 分支：ΔI>eps_dI 时选择 −Dpv_step；ΔI<−eps_dI 时选择 +Dpv_step；否则 0。

最终 Switch 的控制端接 DV_small：真时选 ΔV≈0 分支，假时选普通分支。将得到的 ΔD 与 Duty Unit Delay 输出 D(k−1) 相加，经 Saturation[Dpv_min,Dpv_max] 后反馈到 Duty Unit Delay 输入。

Duty Saturation 输出替换阶段 3 的 Constant Dpv0，接 PWM Generator。开始运行前仍可用 Manual Switch 在固定 D 与 MPPT D 之间切换。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vpv/Ipv | 各自 ZOH → 差分与电导计算 | Ts_mppt 采样 | 隔离 5 kHz 纹波。 |
| ΔV、ΔI | DV_small 与 Inc 逻辑 | 标量 | 决定使用哪条判据。 |
| D(k−1)、ΔD | Sum → Saturation → Duty Delay | 离散反馈 | 每次只改变一个 Dpv_step。 |
| Duty | PWM Generator (DC-DC) | 0.35–0.75 | 驱动 Boost。 |

## 本阶段必须理解的公式

MPP 条件：dP/dV = I + V·dI/dV = 0

左侧 MPP：dP/dV>0，需要升高 Vpv，因此 Boost 占空比 D 减小。

右侧 MPP：dP/dV<0，需要降低 Vpv，因此 D 增大。

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 G=400 W/m²、T=25°C、无突变时，D 应从约 0.544 缓慢移动并在小范围往复；Ppv 先上升后在最大值附近抖动。重点是 D 每 1 ms 才更新一次，而 PWM 每 0.2 ms 重复。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ts_mppt | 更新变慢、抗纹波好但辐照度突变跟踪慢。 | 更新快但容易追踪开关纹波并振荡。 | Duty 更新台阶、Ppv 稳态波动。 |
| Dpv_step | 跟踪快、MPP 附近振荡和功率损失增大。 | 稳态细但跟踪慢。 | Ppv 上升时间与稳态摆幅。 |
| eps_dV/eps_dI | 更容易判作“无变化”，抗噪强但形成死区。 | 更灵敏但可能被噪声触发。 | D 是否无故来回切换。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| 功率越追越低 | Boost 占空比方向写反。 | 固定改变 D 验证：D 增大应使 Vpv 降低；然后交换 ±Dpv_step。 |
| D 每个电力步都变化 | 缺少 ZOH/Unit Delay，继承了 Ts_power。 | 所有 MPPT 状态块 Sample time 明确填 Ts_mppt。 |
| 出现 Inf/NaN | ΔV 或 Vpv 做除数时为 0。 | 确认 SafeDV Switch 与 Vsafe Saturation；先查看两个 Divide 输入。 |
| D 卡在上下限 | 步进方向、测量极性或 PV/DC 电压范围不匹配。 | 切回固定 D；确认 Vpv、Ipv、Ppv 均为正且约 547 V 工作点可达。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ D 只按 1 ms 更新。

□ Ppv 能从偏离点向峰值移动。

□ D 不长期卡限幅。

□ 切回固定 D 后主电路仍稳定。

图 3  标准模块实现增量电导 MPPT

# 阶段 5：加入两路可变直流负载并核对功率平衡

本阶段的意义 负载让直流母线真正出现充放电动态。先用电阻负载复现论文功率台阶，避免恒功率负载的负阻抗特性在控制器尚未调好时引发发散。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable Resistor ×2 | 搜索 Variable Resistor（SPS） | Minimum R=0.2；输入来自 Rdc profile | 0.6 MW 与 1 MW 直流支路。 |
| Current Measurement ×2 | SPS > Measurements | 箭头从 DC+ 指向负载 | 测每路负载电流。 |
| From Workspace ×2 | Simulink > Sources | Variable=Rdc1_profile / Rdc2_profile；Interpolate=on | 按论文时刻改变等效电阻。 |
| Sum | Simulink > Math Operations | Inputs=++ | Idc_load=I1+I2。 |
| Product | Simulink > Math Operations | 默认 | Pdc=Vdc×Idc_load。 |

## 鼠标搭建步骤

每一路结构均为 DC+ → Current Measurement → Variable Resistor → DC−；不要把两路串联。

Rdc1_Profile 接第一路控制端，Rdc2_Profile 接第二路控制端。初始化脚本把未投入状态设为 1 MΩ。

两个电流相加后与 Vdc 相乘，得到 Pdc。将 Vdc、Ppv、Pdc 放在同一 Scope 的不同轴。

先把 Stop time=0.02，并临时将 From Workspace 换为 Constant=1e6；确认不开负载。再把第一路固定 2.4 Ω，短时运行。

只有 PV/电池能提供足够功率时才运行论文完整负载时序；否则 4320 J 母线储能会在毫秒级耗尽。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC+ | I1 → R1 → DC− | 并联支路 1 | 0.6 MW 目标。 |
| DC+ | I2 → R2 → DC− | 并联支路 2 | 1.0 MW 目标。 |
| I1、I2 | Sum → Product with Vdc | Simulink 信号 | 形成 Pdc 测量。 |

## 本阶段必须理解的公式

R_0.6MW = 1200²/600000 = 2.4 Ω

R_1MW = 1200²/1000000 = 1.44 Ω

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 Vdc≈1200 V 时，R1=2.4 Ω 对应约 0.6 MW，R2=1.44 Ω 对应约 1 MW。投入前后电流应分别约 500 A、833 A。若没有源支撑，母线下降是物理正确结果，不是求解器故障。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负载电阻 R | 功率 P=V²/R 下降。 | 负载功率和冲击增大。 | Pdc、Vdc。 |
| Rabsmin | 限制较弱。 | 允许更低阻但潜在巨大电流。 | 启动峰值和数值稳定。 |
| 负载投入斜率 | 更慢、更容易稳定。 | 更接近理想台阶、冲击更强。 | Vdc 下陷与电池电流。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| Pdc 为负 | 电流测量箭头反。 | 翻转两路 Current Measurement；负载消耗定义为正。 |
| 投入 1 MW 后立刻欠压 | PV 功率不足且电池未闭环。 | 本阶段只做极短验证；先完成电池阶段。 |
| Variable Resistor 报非正输入 | 时序过渡或变量中出现 0/负值。 | 检查 profile；R 只能为正且不小于 0.2 Ω。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 两路电阻确为并联。

□ Pdc 与 Vdc²/R 数量级一致。

□ 负载电流方向为正。

□ 大功率台阶暂不用于长时间运行。

# 阶段 6：建立电池与双向 DC/DC 功率支路

本阶段的意义 先只搭功率电路和互补门极，不闭合电压环。该支路既能把 300 V 电池升压放电到 1200 V 母线，也能从母线降压给电池充电；方向由电感平均电压和电流控制决定。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Battery | 搜索 Battery（SPS） | Type=Lithium-Ion；Nominal V=V_bat_nom；Rated capacity=Q_bat_Ah；Initial SOC=SOC0；R=R_bat_internal；Full V=330；Min V=270 | 论文 300 V、1300 Ah 储能。 |
| Two-Quadrant DC/DC Converter | 搜索 Two-Quadrant DC/DC Converter（SPS） | Model=Switching devices；Ron=Ron_switch；snubber Rs=1e6,Cs=inf；diode Vf=0 | 同步半桥，可双向传能。 |
| Series RLC Branch | SPS；Branch type=RL | R=RLbat；L=Lbat；Initial current=Ibat0 | 电池侧平波电感。 |
| Breaker ×2 | SPS Breaker | External=on；Initial=open；Ron=1e-3；Rs=1e6；Cs=inf | 电池侧和母线侧隔离。 |
| Current Measurement | SPS > Measurements | 方向先定义为电池→变换器为正 | Ibat>0 表示放电。 |
| PWM Generator (DC-DC) | SPS pulse generators | Fsw=Fsw_bat；Ts=Ts_power | 产生一个基本 PWM。 |
| Logical Operator NOT | Simulink > Logic and Bit Operations | Operator=NOT | 产生互补逻辑。 |
| Unit Delay ×2 | Simulink > Discrete | Ts=Ts_power；IC=0 | 实现一个电力步长死区。 |
| Logical Operator AND ×2 | Simulink > Logic and Bit Operations | Operator=AND；2 inputs | 要求当前与延迟后信号都为 1，避免直通。 |
| Mux + Data Type Conversion | Signal Routing / Signal Attributes | Mux inputs=2；output data type=double | 形成双门极向量。 |

## 鼠标搭建步骤

把双向变换器直流端上端经 Battery_DC_Isolator 接 DC+，下端接 DC−；中点端经 Battery_Isolator → Lbat → Current Measurement → Battery+。Battery− 接 DC−。

观察 Current Measurement 图标箭头。把“电池流向变换器”的方向定义为正；若首次小放电测试得到负值，旋转测量块，不要先改 PI 符号。

Constant Db0 接 PWM Generator。PWM 输出记为 p。构造 lower=p AND z⁻¹(p)；upper=NOT(p) AND z⁻¹(NOT(p))。

Mux 顺序先取 [upper,lower]，转成 double 后接 Two-Quadrant Converter gate。Blocking 端接 Constant=1，两个隔离器保持开路，先 Ctrl+D。

运行 2 ms 仅验证断开态。然后让电池侧隔离器 2 ms 闭合、母线侧 4 ms 闭合，最后在 6 ms 把 blocking 从 1 变 0。先只运行到 10 ms。

若电流方向和电压都合理，再保存 PV_ESS_03_battery_power.slx；此时仍没有电池闭环。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC+ | 母线隔离器 → 变换器 DC 上端 | 物理线 | 接入 1200 V 正母线。 |
| 变换器 DC 下端 | DC− | 物理线 | 公共负母线。 |
| 变换器中点 | 隔离器 → Lbat → Ibat → Battery+ | 电池支路 | 电感限制充放电纹波。 |
| Battery− | DC− | 物理线 | 非隔离双向拓扑回路。 |
| upper/lower | Mux → gate | [上管,下管] 起始假设 | 必须通过小电流测试确认顺序。 |

## 本阶段必须理解的公式

理想稳态变比：Vdc ≈ Vbat/(1−Db)，所以 Db0≈1−300/1200=0.75

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 在 Db0≈0.75、母线和电池初值接近理论变比时，Ibat 应保持有限且接近 0；允许有短时充放电冲击。把 Db0 暂增 0.002 后，按本手册正方向 Ibat 应向放电方向变化；若相反，先核对门极顺序和电流箭头。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lbat | 电流纹波小、内环慢。 | 电流响应快但纹波和峰值增大。 | Ibat 峰峰值。 |
| Db0 | 通常提高升压作用并增加放电趋势。 | 降低放电/增强充电趋势。 | Ibat 的符号。 |
| 死区（1×Ts_power） | 直通风险下降但占空比有效值误差增大。 | 波形更理想但有上下管同时导通风险。 | 桥臂电流尖峰。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| 一解封就数值爆炸 | 上下管同时导通或门极顺序错误。 | blocking=1 回退；Scope 看两门极是否同为 1；检查 NOT/Delay/AND。 |
| Ibat 初值数千安 | Db0 与实际 Vbat/Vdc 不符，或 Lbat 单位错。 | Db0=1−Vbat/Vdc≈0.75；Lbat=0.5e-3 H。 |
| Battery 报参数不一致 | 预设模型仍启用，手填参数被锁定。 | Preset model=off，再输入容量、电压和放电曲线。 |
| Ibat 符号与预期反 | 测量箭头或门极定义反。 | 固定微小 Duty 扰动分离判断：先确认箭头，再确认 gate 顺序。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 两门极不会同时为 1。

□ 小幅 Duty 增量对应的 Ibat 方向已记录。

□ Ibat 正方向确定为放电。

□ 支路可由两个隔离器和 blocking 安全切断。

# 阶段 7：先调电池电流内环

本阶段的意义 电流内环是双闭环的地基。它必须在固定 Ibat_ref 下稳定、方向正确、无持续饱和；否则外层 Vdc 环只会把错误放大。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sum | Simulink > Math Operations | Inputs=+- | eI=Ibat_ref−Ibat。 |
| Discrete PID Controller | Simulink > Discrete | Controller=PI；Form=Parallel；P=Kpi_bat；I=Kii_bat；D=0；Ts=Ts_bat_ctrl；Output limits=±0.25；Anti-windup=Clamping | 产生占空比修正 ΔD。 |
| Constant | Simulink > Sources | Value=Db0 | 理论稳态占空比前馈。 |
| Sum | Simulink > Math Operations | Inputs=++ | D=Db0+ΔD。 |
| Saturation | Simulink > Discontinuities | Lower=Db_min；Upper=Db_max | 最终占空比保护。 |
| Step | Simulink > Sources | 0→100 A at 0.01 s；sample=Ts_bat_ctrl | 小电流参考测试。 |
| Zero-Order Hold | Simulink > Discrete | Ts=Ts_bat_ctrl | 把 Ibat 送入控制采样域。 |

## 鼠标搭建步骤

把 Ibat 经 Zero-Order Hold 后接 Sum 负端，把 Step Ibat_ref 接正端。

Sum 输出接 Discrete PID Controller。先关闭积分：I=0，只用很小 P 验证符号；确认负反馈后再填 Kpi_bat、Kii_bat。

PI 输出与 Db0 相加，经 Saturation 接电池 PWM Generator，替代阶段 6 的 Constant Db0。

让功率支路按阶段 6 顺序接通；Ibat_ref 在 10 ms 由 0 变 100 A，Stop time=0.05 s。

100 A 跟踪通过后分别测试 +300 A、−100 A。每次改参考前先保存，负值测试表示充电。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ibat_ref | eI Sum 正端 | 正=放电 | 定义目标方向。 |
| Ibat ZOH | eI Sum 负端 | 反馈 | 构成负反馈。 |
| eI | PI → +Db0 → Saturation | 控制链 | 把电流误差变为 Duty。 |
| Duty | Battery PWM | 0.05–0.95 | 驱动双向功率级。 |

## 本阶段必须理解的公式

eI = Ibat_ref − Ibat

D = sat[Db_min,Db_max]{Db0 + Kpi·eI + Kii·∫eI dt}

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 Ibat_ref=+100 A 后，Ibat 应沿正方向收敛，Duty 从 Db0 附近小幅变化；不应立即顶到 0.05/0.95。先接受较慢响应，确认方向后再提速。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kpi_bat | 上升更快、超调和噪声放大增加。 | 更慢但平稳。 | Ibat 上升时间、Duty 跳变。 |
| Kii_bat | 消除稳态误差快，但易低频振荡/积分饱和。 | 稳态误差消除慢。 | Ibat 尾部与 PI 积分状态。 |
| PI 输出限幅 | 允许更强动作，也可能打到最终 Duty 限幅。 | 保护更强但大阶跃跟不上。 | ΔD 与 Duty。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| Iref 为正，Ibat 向负方向跑 | 反馈符号、测量方向或门极顺序错误。 | 把 PI 的 I 设 0、小 P 测试；先修物理符号，不能靠负增益掩盖。 |
| Duty 长期在 0.95 | 电流目标不可达、方向错或母线未预充。 | 降到 50 A；核对 Vdc、Vbat、Db0 和隔离器。 |
| Ibat 高频锯齿很大 | Lbat 太小或观察的是开关波形。 | 先对 Ibat 做一个开关周期移动平均；不要用 MPPT 周期替代电力步长。 |
| 低频来回振荡 | Kii 过大或饱和后积分未释放。 | 先把 Kii 降 5–10 倍，启用 Clamping。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ +100 A 和 −100 A 均能按定义方向响应。

□ Duty 不长期饱和。

□ 积分开启后稳态误差缩小。

□ 内环带宽明显高于后续外环。

# 阶段 8：建立 SOC 与直流母线电压外环

本阶段的意义 孤岛时电池承担功率缺口并维持 1200 V；并网时电网侧变换器接管 Vdc，电池改由 SOC/EMS 给出电流参考。用 Switch 明确分工，避免两个外环同时争夺母线。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gain | Simulink > Math Operations | Gain=−100/(3600*Q_bat_Ah) | 把 A 转换为 %SOC/s。 |
| Discrete-Time Integrator | Simulink > Discrete | Ts=Ts_bat_ctrl；IC=SOC0；limits 0–100 | 库仑计量 SOC。 |
| Sum | Simulink > Math Operations | Inputs=+-；u+=Vdc_ref，u−=Vdc | eV=Vdc_ref−Vdc。 |
| Discrete PID Controller | Simulink > Discrete | PI Parallel；P=Kpv_bat；I=Kiv_bat；Ts=Ts_bat_ctrl；output limits=±Ibat_max；anti-windup=Clamping | 孤岛 Vdc 外环输出 Ibat_ref。 |
| Saturation | Simulink > Discontinuities | ±Ibat_max | 额定 0.5 MW 电池电流限制。 |
| Switch | Simulink > Signal Routing | Criteria=u2 >= Threshold；Threshold=0.5 | grid=0 选 Vdc 外环；grid=1 选 EMS/SOC 电流。 |
| Relational Operator ×2 | Simulink > Logic and Bit Operations | SOC>SOC_min；SOC<SOC_max | 禁止过放/过充。 |

## 鼠标搭建步骤

Ibat 测量接 Gain，再接 Discrete-Time Integrator。因本项目 Ibat>0 表示放电，所以增益必须为负。

Vdc_ref 与 Vdc 做差，接外环 PI；PI 输出再 Saturation 到 ±Ibat_max。先将外环 P、I 都降低为表中值的 1/10 做第一次闭环。

Switch 的 u3（下端）接孤岛 Vdc 外环，u1（上端）接暂时 Constant=0，u2 接 GridConnected=0。Switch 输出替换阶段 7 的 Step Ibat_ref。

只投入 0.6 MW 负载做测试。先让 PV 功率略低于负载，Vdc 下陷时 Ibat_ref 应变正、电池放电；PV 功率过剩时 Ibat_ref 应变负、充电。

逐步恢复 Kpv_bat、Kiv_bat。外环应比电流内环慢至少 5–10 倍。

在 Ibat_ref 后增加 SOC 保护逻辑：SOC≤SOC_min 时禁止正放电参考；SOC≥SOC_max 时禁止负充电参考。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ibat | Gain → SOC Integrator | 正放电导致 SOC 降 | 能量状态估计。 |
| Vdc_ref、Vdc | eV → 外环 PI | 正误差要求放电 | 孤岛稳压。 |
| 外环/EMS Iref | Mode Switch → 电流内环 | GridConnected 选择 | 避免双控制权。 |

## 本阶段必须理解的公式

dSOC/dt = −100·Ibat/(3600·Q_Ah)

Ibat_max = 0.5 MW / 300 V ≈ 1666.7 A

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 投入 0.6 MW 负载时 Vdc 允许短时下陷，但应回到 1200 V 附近；Ibat_ref 和 Ibat 应同向，SOC 以非常缓慢的速率下降。因为 1300 Ah 很大，几十毫秒内 SOC 几乎不变是正确的。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kpv_bat | Vdc 恢复快，但 Iref 尖峰和耦合振荡增大。 | 母线更软、恢复慢。 | Vdc 下陷、Iref 峰值。 |
| Kiv_bat | 稳态误差消除快，但易与 Cdc/Lbat 低频振荡。 | 稳态偏差保持更久。 | Vdc 低频摆动。 |
| Ibat_max | 可支撑更大功率但超过电池额定。 | 保护电池但更易母线欠压/切负载。 | Pbat≈Vbat·Ibat。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| 负载投入后 Vdc 越降 Ibat 越负 | 外环误差或电流定义反。 | 必须是 eV=Vref−Vdc，低压时 Iref>0；回到阶段 7 确认正电流为放电。 |
| Vdc 振荡但电流环单独稳定 | 外环过快。 | Kpv、Kiv 同时降 5 倍；确认电流内环先稳定。 |
| SOC 快速掉到 0 | 漏乘 3600 或单位把 A 当 Ah/s。 | Gain 必须为 −100/(3600*1300)。 |
| 并网后两个 PI 积分继续累积 | 模式切换只切输出，未冻结非活动积分。 | 给外环 PID 增加 Enable/Reset，或并网时输入误差置 0；先用手动复位验证。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 低 Vdc 会产生正放电参考。

□ 高 Vdc 会产生负充电参考。

□ SOC 方向正确且变化缓慢。

□ 孤岛/并网只激活一个母线外环。

图 4  电池内外环及模式分工

# 阶段 9：建立三相两电平桥、LC 滤波器与交流负载

本阶段的意义 这一步只完成逆变器功率电路。先用临时 SPWM 和小负载确认三相桥、门极顺序、滤波器和电压测量正确，再用 FCS MPC 取代 PWM。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Universal Bridge | 搜索 Universal Bridge（SPS） | Arms=3；Device=IGBT/Diodes；Ron=Ron_switch；Forward voltages=[Vf_diode,Vf_diode]；snubber R=1e5,C=inf | 三相两电平互联变换器。 |
| Three-Phase Series RLC Branch | 搜索完整名称（SPS） | Branch type=RL；R=Rf；L=Lf | 每相 0.6 mH/0.019 Ω 滤波支路。 |
| Three-Phase V-I Measurement ×2 | SPS > Measurements | Voltage=phase-to-ground；Current=yes | 分别测滤波电流/母线电压与负载电流。 |
| Three-Phase Parallel RLC Load | SPS；作为 Filter_Cf | Y grounded；Vn=Vac_ll；fn=f_grid；P=0；QL=0；Qc=Qc_filter；constant Z | 以额定无功表示每相等效电容。 |
| Three-Phase Parallel RLC Load | SPS；作为 AC_Load_Base | Y grounded；Vn=Vac_ll；fn=f_grid；P 先 50e3，最终 P_ac_base；Q=0；constant Z | 孤岛交流负载。 |
| Breaker | SPS Breaker | External=on；Initial=open | 逆变器 DC 侧隔离。 |
| PWM Generator (2-Level) | 搜索 PWM Generator (2-Level) | Carrier frequency≈3.3e3；sample time=Ts_power；3 arms | 临时 SPWM 冒烟测试，之后删除。 |
| Sine Wave ×3 + Mux | Simulink > Sources / Signal Routing | Amplitude=0.90；ω=2πf_grid；phases 0,−2π/3,+2π/3；sample=Ts_power | 临时归一化三相调制波。 |

## 鼠标搭建步骤

Universal Bridge DC+ 经 Inverter_DC_Isolator 接 DC+，DC− 接 DC−。三个 AC 端依次接 Three-Phase Series RLC Branch 的 A/B/C。不要交换相序。

RL Branch 输出接 Filter_VI；Filter_VI 输出形成 690 V AC bus。Filter_Cf 与 AC_Load_Base 均从该三相母线并联接入。

再串联一个 Load_VI 到负载支路，确保其电流只表示负载电流 IL，而 Filter_VI 电流表示电感电流 If。

三路幅值 0.90 的正弦波经 Mux 接 PWM Generator (2-Level)，其 6 路门极直接接 Universal Bridge。

第一次可暂用 1200 V DC Voltage Source 代替 PV/电池供电，或让已验证的 DC 支路工作；AC 负载先设 50 kW，Stop time=0.02 s。

确认三相波形和门极顺序后，把负载恢复 P_ac_base=0.5 MW；删除临时 DC 源，保留 SPWM 作为故障排查备用。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC+ / DC− | 隔离器/桥 DC 端 | 物理线 | 给逆变器供能。 |
| Bridge A/B/C | Filter RL A/B/C | 相序一致 | 产生三相电感电流。 |
| Filter RL | Filter_VI → AC bus | 串联 | 测 Vc 与 If。 |
| AC bus | Filter_Cf、Load_VI/Load | 并联 | 形成 LC 滤波与负载。 |
| 6 gates | Universal Bridge gate | [A上,A下,B上,B下,C上,C下] | 与后续 FCS 一致。 |

## 本阶段必须理解的公式

V_LL,rms ≈ 0.612·m·Vdc（线性 SPWM）

Qc_filter = 2π·f·Cf·Vac_ll² ≈ 200 kvar

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 三相 Vcabc 应相差 120°，平均值接近 0；线电压 RMS 在数百伏范围。SPWM 幅值 0.90 时理想线电压约 0.612×0.90×1200≈661 V，滤波和负载会略改变。Ifabc 不应含直流偏置。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lf | 电流纹波减小但动态变慢、相位延迟增大。 | 电流纹波和 MPC 敏感度增大。 | If THD、相位。 |
| Cf/Qc | 电压纹波小，但无功/谐振电流增大。 | 滤波能力下降。 | Vc THD、Cf 电流。 |
| 调制幅值 | 交流基波电压升高，过 1 进入过调制。 | 电压下降。 | Vll_rms。 |
| AC 负载 P | 电流与 DC 功率需求增大。 | 调试更安全。 | If、Vdc。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| 桥一使能就短路 | 6 门极顺序不对应互补器件对。 | 用 Scope 验证 (1,2)、(3,4)、(5,6) 互补；先 blocking/隔离。 |
| 三相不是 120° | 正弦相位或桥相序错误。 | 相位用弧度；B=−2π/3、C=+2π/3；A/B/C 不交叉。 |
| 输出约 0 V | DC 隔离器未闭合、门极未使能或 Cf/负载接线短路。 | 分层查看 Vdc、gates、桥端电压、滤波后电压。 |
| 交流电压持续增大 | 孤岛没有电压闭环且负载太轻。 | SPWM 仅短时测试；下一阶段必须接 MPVC。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 6 门极互补对顺序已验证。

□ 三相相序和幅值正确。

□ Filter_VI=Vcabc/Ifabc，Load_VI=ILabc。

□ 50 kW 小负载下 20 ms 无 NaN/Inf。

# 阶段 10：用标准模块建立 Clarke 变换与 P/Q 计算

本阶段的意义 论文的 MPVC/MPPC 都在静止 αβ 坐标中预测。这个阶段只做信号处理，不改功率电路；先用已知三相正弦验证坐标变换和功率符号。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gain ×2 | Simulink > Math Operations | Gain=Kclarke；Multiplication=Matrix(K*u) | abc→αβ；分别处理电压和电流。 |
| Product ×4 | Simulink > Math Operations | Element-wise scalar products | VαIα、VβIβ、VβIα、VαIβ。 |
| Sum ×2 | Simulink > Math Operations | P: ++；Q:+− | 形成 P/Q 括号项。 |
| Gain ×2 | Simulink > Math Operations | Gain=1.5 | 三相瞬时功率系数。 |
| Mux/Demux | Simulink > Signal Routing | 按 3 相或 2 轴维度 | 整理向量。 |
| Zero-Order Hold | Simulink > Discrete | Ts=Ts_mpc | 给预测控制提供同步采样。 |

## 鼠标搭建步骤

在初始化脚本后，工作区可增加或直接在 Gain 中填写 Kclarke=[2/3 -1/3 -1/3;0 1/sqrt(3) -1/sqrt(3)]。

Filter_VI 的 Vabc 接一个 Matrix Gain 得 Vc_ab；Ifabc 接另一个得 If_ab；Load_VI 电流接第三个同参数 Gain 得 IL_ab；Grid_VI 之后也用同样方法得 Vg_ab、Ig_ab。

以网侧/滤波侧约定电流计算 P=1.5(VαIα+VβIβ)。Q=1.5(VβIα−VαIβ)，严格保持论文符号。

所有送入 MPC 的 αβ 量先经过 Zero-Order Hold(Ts_mpc)。P/Q 计算既可在 ZOH 前做并再采样，也可先采样后做，但全组必须同一时刻。

使用临时 SPWM 测试：纯阻性负载下平均 Q 应接近 0，P 应与交流负载额定功率同数量级。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vabc | Matrix Gain → V_ab | 3×1 到 2×1 | 电压空间矢量。 |
| Iabc | Matrix Gain → I_ab | 3×1 到 2×1 | 电流空间矢量。 |
| Vα,Vβ,Iα,Iβ | 4 Products → 2 Sums → 1.5 Gains | 标量 | 实时 P/Q。 |

## 本阶段必须理解的公式

[xα;xβ] = (2/3)[1 −1/2 −1/2; 0 √3/2 −√3/2][xa;xb;xc]

P=3/2(VαIα+VβIβ)

Q=3/2(VβIα−VαIβ)

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 平衡三相正弦的 αβ 分量应近似正交、幅值恒定并以 50 Hz 旋转；纯阻性负载时平均 Q≈0。若 P 的幅值正确但符号为负，说明电流测量方向与功率正方向相反。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ts_mpc | 控制更新慢、预测误差增大。 | 更新快、计算量增加。 | P/Q 纹波与 FCS 切换。 |
| Clarke 归一化 | 若误用 2/3 以外系数，P/Q 标度错误。 | 同左。 | P 与三相直接点积比较。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| αβ 波形失衡 | 输入 abc 顺序错或中性点/相电压定义错。 | 确认 V-I Measurement 输出为 [Va,Vb,Vc]，相序 A-B-C。 |
| P 比额定值差 1.5 倍 | Clarke 与功率系数使用了不同归一化。 | 本手册固定 2/3 Clarke 与 3/2 功率公式。 |
| 纯阻负载 Q 很大 | Q 符号项接错或 Filter Cf 无功占主导。 | 先断 Cf 做信号验证；核对 VβIα−VαIβ。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ Kclarke 的矩阵维度正确。

□ P 与直接 abc 点积数量级一致。

□ Q 符号约定已记录。

□ 所有 MPC 输入同为 Ts_mpc 采样。

# 阶段 11：加入孤岛模式 MPVC 有限控制集预测控制

本阶段的意义 孤岛时电网不提供电压基准，三相逆变器必须像“可控交流电压源”一样建立 690 V/50 Hz 母线。MPVC 对 8 个桥开关状态逐一预测下一采样时刻的电容电压，选择误差最小者。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| MATLAB Function | Simulink > User-Defined Functions | 把 pvess_mpvc_block.m 全文粘入；入口函数名改为 fcn | 唯一不可避免的 8 状态枚举算法核。 |
| Constant ×3 | Simulink > Sources | Ad_mpvc；Bd_mpvc；lambda_sw | 精确离散矩阵和切换惩罚。 |
| Sine Wave ×3 | Simulink > Sources | Amplitude=Vac_phase_peak；ω=2πf_grid；phases 0,−2π/3,+2π/3；Ts=Ts_mpc | 孤岛 690 V 线电压参考。 |
| Mux + Clarke Gain | Signal Routing / Math Operations | 3→1 vector；Kclarke | Vrefabc→Vref_ab。 |
| Selector | Simulink > Signal Routing | Index vector=[1 3 5] | 从 6 门极取上管状态 Sa,Sb,Sc。 |
| Unit Delay | Simulink > Discrete | Ts=Ts_mpc；IC=[0;0;0] | 保存上一开关状态用于 Jsw。 |
| Product | Simulink > Math Operations | gate vector × enable | 统一封锁 6 门极。 |
| Data Type Conversion | Simulink > Signal Attributes | Output=double | 匹配 Universal Bridge gate 输入。 |

## 鼠标搭建步骤

打开 pvess_mpvc_block.m，全选复制。双击 MATLAB Function 块，替换默认代码，并把第一行函数名 pvess_mpvc_block 改成 fcn；其余代码不改。

在 Symbols/Ports and Data Manager 中确认输入尺寸：Vdc=[1 1]；Vc_ab、If_ab、IL_ab、Vref_ab=[2 1]；Ad、Bd=[2 2]；lambda_sw=[1 1]；previousState=[3 1]。输出 gates=[6 1]，stateIndex/Jmin 为标量。

连接 Constant Ad_mpvc、Bd_mpvc、lambda_sw。所有测量向量必须来自阶段 10 的 Ts_mpc Zero-Order Hold。

三路 Vref 正弦经 Mux、Clarke Gain 和 ZOH 得 Vref_ab。其相电压峰值 Vac_phase_peak=√2·690/√3≈563 V。

gates 接 Selector [1 3 5]，再接 Unit Delay，反馈到 previousState。gates 同时经 enable Product 和 double conversion 接 Universal Bridge。

先将逆变器 DC 隔离器打开、enable=0，按 Ctrl+D。编译通过后移除临时 SPWM，enable=1，按阶段 9 的安全次序接通，Stop time 先 0.02 s。

MPVC 稳定后逐步把 AC_Load_Base 从 50 kW 恢复到 0.5 MW，再测试 0.5 MW 交流台阶。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vdc | MPVC 输入 1 | 标量 | 决定 8 个候选电压矢量幅值。 |
| Vc_ab/If_ab/IL_ab | MPVC 对应输入 | 2×1；同一采样时刻 | 状态与扰动。 |
| Vref_ab/Ad/Bd | MPVC 对应输入 | 2×1/2×2 | 目标与精确离散模型。 |
| gates | enable → double → Universal Bridge | 6×1 | FCS 直接开关，不经过 PWM。 |
| gates[1,3,5] | Unit Delay → previousState | 3×1 | 计算切换次数。 |

## 本阶段必须理解的公式

x=[Vc;If]，u=[Vi;IL]

A=[0 1/Cf;−1/Lf −Rf/Lf]，B=[0 −1/Cf;1/Lf 0]

x(k+1)=Ad·x(k)+Bd·u(k)，Ad=exp(A·Ts)，Bd=A⁻¹(Ad−I)B

Jv=(Vcα,ref−Vcα,pred)²+(Vcβ,ref−Vcβ,pred)²

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 Vcabc 应建立近似 690 V 线电压、50 Hz 三相波形；stateIndex 在 1–8 间切换，Jmin 始终有限。第一目标是电压不发散，再看 THD 与论文波形。FCS 的门极每 50 μs 决策一次，但实际平均开关频率不等于 20 kHz。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| lambda_sw | 减少换相、降低开关频率，但电压跟踪变差。 | 跟踪更积极、开关频率和损耗增加。 | stateIndex 变化率、Vc THD。 |
| Ts_mpc | 预测跨度大、模型误差大，等效开关慢。 | 性能可提高但计算量更大。 | Jmin、THD、运行时间。 |
| Cf | 电压平滑但 LC 共振频率下降。 | 电压纹波增大。 | Vc 和 If。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| MATLAB Function 端口不出现 | 粘贴代码后尺寸推断失败或函数头未改。 | 检查入口名 fcn；在 Edit Data 中手动设置固定尺寸。 |
| 输出门极全 0 | enable=0、Product 维度错误或 Jmin 为 Inf。 | 先把 gates/stateIndex/Jmin 接 Display；检查 Vdc>0、Ad/Bd 有值。 |
| 电压越控越大 | Vc/If/IL 测量位置混淆，或桥相序/门极映射错。 | Vc 取电容节点，If 取滤波电感电流，IL 取负载电流；回退 SPWM 验证桥。 |
| 50 Hz 波形存在但幅值不对 | 参考使用了线电压峰值 976 V 而不是相电压峰值 563 V。 | Sine Wave Amplitude 必须是 Vac_phase_peak。 |
| 代价忽大忽小并发散 | 输入未统一采样或 Ad/Bd 用了错误 Ts。 | 所有 MPC 输入 ZOH=Ts_mpc；重新运行初始化脚本。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ MPVC 函数固定尺寸编译通过。

□ 门极顺序为 [A上,A下,B上,B下,C上,C下]。

□ Jmin 有限、stateIndex 在 1–8。

□ 50 kW 后 0.5 MW 负载均可建立三相电压。

图 5  MPVC/MPPC 每个控制周期的共同计算流程

# 阶段 12：加入变压器、电网和同步并网顺序

本阶段的意义 并网断路器不能直接闭合。先在断路器开路时测到网侧电压，让 MPVC 的参考从内部正弦平滑切换为电网三相电压；微网电压同相同幅后才闭合断路器。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Three-Phase Breaker | 搜索 Three-Phase Breaker（SPS） | External control=on；Initial=open；Ron=1e-3；Rs=1e6；Cs=inf | 并网点 PCC 断路器。 |
| Three-Phase V-I Measurement | SPS > Measurements | phase-to-ground；current=yes | 断路器网侧 Vgabc/Igabc。 |
| Three-Phase Transformer (Two Windings) | 搜索完整名称（SPS） | Yg/Yg；pu；Nominal=[S_tr,f_grid]；W1=[V_tr_lv,0.002,0.06]；W2=[V_tr_hv,0.002,0.06]；Rm=Lm=500 | 690 V/25 kV、2.5 MVA 变压器。 |
| Three-Phase Source | SPS | Yg；V=V_tr_hv；f=f_grid；phase=0；nonideal；Ssc=S_sc_grid；X/R=XR_grid | 25 kV 公用电网等值。 |
| Switch | Simulink > Signal Routing | Criteria=u2 ~=0 | 在内部 Vrefabc 与实测 Vgabc 之间切换。 |
| Step ×2 | Simulink > Sources | Sync: 0→1 at T_sync；Breaker: 0→1 at T_grid_connect；Ts=Ts_mpc | 1.4 s 同步，1.6 s 并网。 |
| Sum + RMS/Abs | Math Operations / Measurements | ΔVabc=Vcabc−Vgabc | 并网前检查幅值和相位误差。 |

## 鼠标搭建步骤

AC bus 经 Grid_Breaker 接 Grid_VI，再接变压器低压绕组；高压绕组接 25 kV Three-Phase Source。相序 A-B-C 全程一致。

Grid_VI 必须放在断路器的电网侧，否则断路器开路时测不到电网参考。

Synchronization_Reference_Select 的 u1 接 Grid_VI 电压，u3 接内部 Vrefabc，u2 接 Sync Step。输出再做 Clarke 作为 MPVC Vref_ab。

Grid_Breaker 外部控制接 Breaker Step。先临时把 T_sync=0.05、T_grid_connect=0.15 做 0.2 s 短测试，确认顺序后再恢复论文 1.4/1.6 s。

在断路器两侧测 Vcabc 与 Vgabc，Scope 叠加。并网前至少观察若干周期，确认同频、同相、相序一致。

若条件不满足，禁止闭合；先让 MPVC 持续跟随 Vgabc。正式并网时可加入一个逻辑许可 syncOK 与 Breaker Step 做 AND。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC bus | Grid_Breaker | 微网侧 | PCC 开断。 |
| Grid_Breaker | Grid_VI → Transformer LV | 网侧 | 断路器开路仍测 Vg。 |
| Transformer HV | 25 kV Source | A/B/C | 升压并网。 |
| Vgabc/Internal Vref | Sync Switch → MPVC reference | 先内部后电网 | 闭环同步。 |
| Breaker Step AND syncOK | Grid_Breaker control | 0=open,1=closed | 避免非同期合闸。 |

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 t<T_sync：MPVC 跟内部 50 Hz 参考；T_sync<t<T_grid_connect：断路器仍开路，但 Vcabc 应逐步与 Vgabc 重合；到并网时刻两侧差压应很小。闭合瞬间不应出现远大于额定的冲击电流。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| T_grid_connect−T_sync | 同步观察时间更长、更安全。 | 可能还未锁相就合闸。 | 断路器两侧差压。 |
| Source Ssc | 电网更强，电压刚性大、并网冲击更大。 | 电网更弱、P/Q 耦合与电压波动增大。 | Ig 峰值、PCC 电压。 |
| Transformer leakage | 限制冲击但压降和动态延迟增大。 | 并网电流更尖锐。 | Ig、P/Q 响应。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| 断路器开路时 Vg=0 | Grid_VI 放在了微网侧。 | 移动到断路器和变压器之间。 |
| 闭合瞬间巨大电流 | 相位/相序/幅值未同步，或断路器先于参考切换。 | 立即开断；叠加 Vc/Vg；确认 T_sync<T_grid_connect。 |
| A 相对上但 B/C 对不上 | 相序在变压器/连线处交换。 | 逐相追线，保持 A-A、B-B、C-C。 |
| 变压器电压比相反 | 低高压绕组接反或额定电压顺序错。 | W1=690 V 接微网，W2=25 kV 接电网。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 断路器开路时可测 Vgabc。

□ 同步参考先切换，断路器后闭合。

□ 并网前 Vcabc/Vgabc 同相序、同频率、近似同幅。

□ 合闸冲击在可接受范围。

# 阶段 13：加入并网 MPPC 与直流母线功率外环

本阶段的意义 并网后逆变器改为受控功率接口：外层 Vdc PI 决定有功参考，Q–V 下垂决定无功参考，MPPC 从 8 个开关状态中选择下一步 P/Q 最接近参考的状态。功率可双向，取决于参考和符号定义。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| MATLAB Function | Simulink > User-Defined Functions | 粘贴 pvess_mppc_block.m；入口改 fcn；固定尺寸 | 并网 8 状态预测算法核。 |
| Sum | Simulink > Math Operations | Inputs=+-；Vdc_ref−Vdc | 按本手册 P>0=电网→变换器定义生成误差。 |
| Discrete PID Controller | Simulink > Discrete | PI；P=Kp_dc；I=Ki_dc；Ts=Ts_mpc；Output limits=[Pref_min,Pref_max]；anti-windup | Vdc 外环输出 Pref。 |
| Bias + Gain | Math Operations | Bias=−1；Gain=m_var | Qref=(Vg_pu−1)m_var。 |
| From Workspace | Simulink > Sources | Variable=GridVpu_profile | 论文 0.9 pu 电压跌落。 |
| Switch | Simulink > Signal Routing | GridConnected 选择 MPVC/MPPC gates | 孤岛/并网门极模式切换。 |
| Unit Delay/Selector | Simulink > Discrete / Signal Routing | 与 MPVC 相同 | MPPC 上一状态。 |
| Saturation | Simulink > Discontinuities | Pref limits | 限制变流器功率命令。 |

## 鼠标搭建步骤

粘贴 pvess_mppc_block.m 到第二个 MATLAB Function，入口名改 fcn。输入尺寸：Vdc 标量；Vg_ab=[2 1]；P/Q/Pref/Qref/Ts/Lf/Rf/omega/Pbase/Qbase/lambda 均标量；previousState=[3 1]；输出同 MPVC。

严格采用一个功率方向：本手册与该函数注释规定 P>0 为电网→变换器（从电网吸收），P<0 为变换器→电网（送电）。若 Grid_VI 箭头相反，在进入 P/Q 计算前对 Ig 乘 −1。

Vdc 外环用 e=Vdc_ref−Vdc。于是 Vdc 偏高时 e<0、Pref<0，命令逆变器向电网送电；Vdc 偏低时 Pref>0，从电网吸收补充母线。

Vg_pu 经 Bias(−1)、Gain(m_var) 得 Qref。0.9 pu 时 Qref=(0.9−1)×4e6=−0.4 Mvar；不能再把 100 当成数值倍率。

GridConnected Switch：u3 接 MPVC gates，u1 接 MPPC gates，u2 接并网状态。输出再经过统一 enable 和 Data Type Conversion 接桥。

第一次并网先将 Pref=0、Qref=0 固定，确认无冲击；再启用 Vdc PI；最后启用 Q–V 下垂。每增加一环都单独保存和测试。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vg_ab、P/Q | MPPC Function | 同 Ts_mpc | 预测当前候选状态下的下一步功率。 |
| Vdc_ref−Vdc | PI → Pref | P>0 吸收 | 维持直流母线能量。 |
| Vg_pu−1 | m_var Gain → Qref | pu→var | 电网电压支持。 |
| MPVC/MPPC gates | Mode Switch → gate enable | 6×1 | 模式切换。 |

## 本阶段必须理解的公式

P(k+1)=P+Ts[−(Rf/Lf)P−ωQ+3/(2Lf)(|Vg|²−Re{VgVi*})]

Q(k+1)=Q+Ts[ωP−(Rf/Lf)Q−3/(2Lf)Im{VgVi*}]

Jp=((Pref−Ppred)/Pbase)²+((Qref−Qpred)/Qbase)²

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 并网后 Vdc 应回到 1200 V 附近。若 PV/电池/负载使 DC 侧功率过剩，Pref 应为负并向电网送电；若 DC 侧缺功率，Pref 应为正、从电网吸收。电网 0.9 pu 时 Qref 应显示 −4e5 var。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kp_dc | Vdc 响应更快但 Pref 尖峰和并网电流冲击增大。 | 响应慢。 | Vdc、Pref、Ig。 |
| Ki_dc | 稳态误差消除快但可能低频功率摆动。 | 母线保留静差更久。 | Pref 低频振荡。 |
| Pbase/Qbase | 对应误差权重减小。 | 对应误差权重增大。 | MPPC 偏向 P 还是 Q。 |
| m_var | 电压跌落时无功动作更强。 | 电压支持弱。 | Qref、Ig、PCC 电压。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| Vdc 高时 Pref 正且 Vdc 更高 | P 正方向和外环误差不一致。 | 按函数规定 P>0=电网→变换器；e=Vref−Vdc；必要时只翻转网侧电流测量。 |
| P 能跟踪但 Q 完全相反 | Q 公式或相序符号反。 | 固定使用 Q=1.5(VβIα−VαIβ)；核对 A-B-C。 |
| 模式切换时桥短暂全乱 | 两算法状态未同步或同一采样时刻切换。 | 可在 Detect Change 后封锁 1 个 Ts_mpc，并把上一状态复位为 000。 |
| P/Q 值巨大 | Vg 使用了高压侧 25 kV 而 Lf 是低压侧参数。 | MPPC 全部使用 690 V 低压侧测量和参数。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ P 的正方向与函数注释一致。

□ Vdc PI 高压时命令向网送电。

□ 0.9 pu 得 Qref=−0.4 Mvar。

□ MPVC/MPPC 可由 GridConnected 明确切换。

# 阶段 14：用 Relational Operator 与 Switch 搭建 EMS

本阶段的意义 EMS 不直接产生高频门极，只决定能量流向：电池充/放/停、PV 是否退出 MPPT、低优先级负载是否切除。把论文流程图拆成布尔判断后，完全可以用标准模块实现。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sum | Simulink > Math Operations | Inputs=+-- | Pnet=Ppv−Pac−Pdc。 |
| Relational Operator ×5 | Logic and Bit Operations | Pnet<0；SOC>SOC_min；SOC<SOC_max；SOC<SOC_mid；GridConnected>0.5 | 流程图条件。 |
| Logical Operator AND/NOT | Logic and Bit Operations | 按真值表组合 | 产生各工作条件。 |
| Switch ×6 | Signal Routing | Criteria=u2 ~=0 | 在 +1/0/−1 和保护动作间选择。 |
| Constant | Sources | +1、0、−1、Dpv_off_mppt、Ibat_max | 放电/停/充电命令及限值。 |
| Saturation | Discontinuities | [0,1] | SOC 归一化比例。 |
| Gain/Sum/Product | Math Operations | 见步骤 | battCmd→连续 Ibat_ref。 |
| Breaker | SPS Three-Phase Breaker | External=on | 低优先级负载切除执行器。 |

## 鼠标搭建步骤

先计算 Pnet=Ppv−Pac−Pdc，所有三项都按“产生/消耗为正”的测量约定。Pnet<0 表示本地发电不足。

孤岛真值表：Pnet<0 且 SOC>SOC_min → battCmd=+1；Pnet<0 且 SOC≤SOC_min → loadShed=1；Pnet≥0 且 SOC<SOC_max → battCmd=−1；Pnet≥0 且 SOC≥SOC_max → offMPPT=1。

并网真值表：SOC<SOC_mid(=(SOC_min+SOC_max)/2) → battCmd=−1；否则若 Pnet<0 且 SOC>SOC_min → battCmd=+1；其余 battCmd=0。并网时 loadShed/offMPPT 通常为 0。

用 +1、0、−1 Constant 和级联 Switch 实现 battCmd。每个 Switch 的 u2 接布尔条件，u1 接条件为真输出，u3 接条件为假输出。

把 battCmd 转为 Iref：frac=sat((SOC−SOC_min)/(SOC_max−SOC_min),0,1)；放电 Iref=+Ibat_max·frac；充电 Iref=−Ibat_max·(1−frac)；停止为 0。输出接阶段 8 的并网模式 Switch u1。

offMPPT 进入最终 Duty Switch：真时选择 Dpv_off_mppt，假时选择增量电导 Duty。固定 0.46 只是起始削减点，要根据 Ppv 实测调。

loadShed 经 NOT 后与负载投入命令做 AND，控制低优先级 AC/DC 负载断路器。先用 Display 验证真值表，再连接物理断路器。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ppv/Pac/Pdc | Pnet Sum | +-- | 本地功率裕量。 |
| Pnet/SOC/Grid | 比较与逻辑网络 | 标量 | 选择 EMS 分支。 |
| battCmd | SOC 电流映射 → Battery mode Switch | −1/0/+1 | 并网电池目标。 |
| offMPPT | PV Duty final Switch | 0/1 | 满 SOC 且功率过剩时削减 PV。 |
| loadShed | NOT/AND → load breaker | 0/1 | 欠功率且低 SOC 时切负载。 |

## 本阶段必须理解的公式

Pnet = Ppv − Pac − Pdc

frac = sat((SOC−SOC_min)/(SOC_max−SOC_min),0,1)

Iref,dis = Ibat_max·frac；Iref,ch = −Ibat_max·(1−frac)

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 先断开所有物理执行器，人工改变 Constant Pnet、SOC、GridConnected，逐格核对真值表。四种孤岛组合和三种并网组合全部正确后，才连接 Duty、Iref 和 Breaker。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC_min | 更保守，较早停止放电/切负载。 | 可用能量增加但深放电。 | loadShed 时刻。 |
| SOC_max | 允许充得更高。 | 较早削减 PV。 | offMPPT 时刻。 |
| Dpv_off_mppt | 通常降低 Vpv、可能把工作点移到 MPP 左侧；削减量非单调需实测。 | 通常提高 Vpv；也需实测。 | Ppv 而不是只看 Duty。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| EMS 不停抖动 | Pnet 在 0 或 SOC 阈值附近来回跨越。 | 用 Relay 带滞环替代简单比较，或加 10–50 ms 持续判定。 |
| SOC 低仍放电 | 比较符号/逻辑优先级错误。 | 把 SOC 保护放在最终 Iref 前，形成硬限幅而非仅 EMS 建议。 |
| offMPPT 后功率反而升高 | 固定 Duty 位于错误方向。 | 以小步扫描 Duty，找能可靠降低 Ppv 的值；PV 曲线两侧响应不同。 |
| loadShed=1 但负载仍接通 | Breaker 逻辑需要 1=closed。 | 实际控制应为 LoadCommand AND NOT(loadShed)。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 全部真值表用 Constant 人工验证。

□ SOC 保护在最终 Iref 处仍有效。

□ 负载断路器逻辑为 1=闭合。

□ EMS 只在验证后连接物理执行器。

# 阶段 15：装入论文事件序列、记录信号并分段运行

本阶段的意义 最后才复现论文表 2 的负载、辐照度、同步、并网和电压跌落事件。完整 4 s 开关仿真很重，必须用短段检查点逐步扩大时长。

## 需要拖入的模块与精确设置

| 模块名 | Library Browser 搜索/路径 | 关键设置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| From Workspace | Simulink > Sources | G_profile、Rdc1_profile、Rdc2_profile、GridVpu_profile | 论文时序输入。 |
| Step | Simulink > Sources | AC load 0→1 at T_ac_step；Sync at T_sync；Grid at T_grid_connect | 离散事件。 |
| Three-Phase Breaker | SPS | AC step load external control | 0.5 MW 交流负载台阶。 |
| To Workspace ×若干 | Simulink > Sinks | Save format=Timeseries；Decimation=10/25/50 | 保存 Vdc/P/Q/SOC/门极等。 |
| Scope | Simulink > Sinks | 分组：DC、PV、Battery、AC、MPC | 在线观察关键量。 |

## 鼠标搭建步骤

Irradiance Constant 替换为 From Workspace G_profile；两路 DC 负载控制接对应 Rdc profile；GridVpu 接 Qref 支路。

给第二个 0.5 MW AC_Load_Step 串 Three-Phase Breaker，外部控制接 Step(T_ac_step)。初始开路。

至少记录：Vdc、Vpv、Ipv、Ppv、Ibat、Ibat_ref、SOC、Vcabc、Ifabc、Vgabc、Igabc、P、Q、Pref、Qref、stateIndex、Jmin、battCmd/offMPPT/loadShed。

先运行 0.02 s：只看启动；再 0.2 s：看孤岛稳态；再 0.6 s：越过 AC 负载台阶；再 1.2 s：越过 PV/DC 事件；再 1.7 s：完成并网；最后才 4 s。

每次扩大时长前保存一个模型版本和一张 Scope 截图。若第一次出现 NaN，在刚新增的事件前后缩短 Stop time 二分定位。

论文定量对比时，把工程假设参数和调参记录单独列出；不可把“结构复现通过”直接宣称为“曲线完全复现”。

## 逐线连接清单

| 起点 | 终点 | 端口/方向 | 为什么这样接 |
| --- | --- | --- | --- |
| G_profile | PV Array irradiance | W/m² | 400→800→400 变化。 |
| Rdc profiles | Variable Resistors | Ω | 1 MΩ 表示断开，额定值表示投入。 |
| GridVpu | Qref calculation | pu | 3.5 s 后 0.9 pu。 |
| 关键测量 | To Workspace | timeseries | 离线绘图与对比。 |

## 第一次运行：只看这些量

验收方法 每个事件之后信号都应重新达到有限稳态：Vdc 围绕 1200 V；SOC 连续无跳变；并网前后模式按时切换；0.9 pu 时 Qref=−0.4 Mvar。允许暂态尖峰，但不得出现 NaN/Inf 或持续增幅振荡。

## 参数改变会发生什么

| 参数 | 增大 | 减小 | 首先观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日志 Decimation | 文件小、细节少。 | 数据大、绘图慢。 | 是否仍能看到开关/控制动态。 |
| Stop time | 覆盖更多事件但运行显著变长。 | 便于定位启动问题。 | 先通过最近事件。 |
| 负载阶跃边沿 | 采用斜坡时数值更稳但偏离理想台阶。 | 理想台阶冲击大。 | Vdc/If 峰值。 |

## 常见问题与修正

| 现象 | 最可能原因 | 检查与修正 |
| --- | --- | --- |
| 0.2 s 正常、0.6 s 发散 | 0.5 s AC 负载台阶触发。 | 只检查 AC 负载功率、MPVC 余量、电池 Vdc 环，不改网侧参数。 |
| 1.7 s 才发散 | 同步/并网模式或功率符号。 | 固定 Pref=Qref=0 并网；检查 Vc/Vg 差压和 P 正方向。 |
| 3.5 s 发散 | Qref 单位/符号错误。 | 确认 −0.4e6 var，而不是 −40e6 或乘 100。 |
| 仿真内存很大 | 所有 2 μs 信号无抽取记录。 | 只有门极/开关细节用小 decimation；慢变量用 25–100。 |

## 通过后再进入下一阶段

□ 短时启动、孤岛负载台阶、并网、低电压事件分别通过。

□ 日志均有时间向量且无 NaN/Inf。

□ 事件时刻与论文表 2 一致。

□ 论文值和工程补充值在结果中分开报告。

# 阶段验收总表

| 阶段 | 必须通过的可测条件 | 未通过时禁止做什么 |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | Ctrl+D 无错；Vdc0≈1200 V；极性为正。 | 禁止接任一功率源。 |
| 2 | PV 静态功率/电压数量级正确，Ppv 为正。 | 禁止接 Boost 闭环。 |
| 3–4 | 固定 D 稳定；MPPT 以 1 ms 更新并向峰值移动。 | 禁止加入大负载。 |
| 5 | 负载 P≈V²/R，方向为正。 | 禁止长时靠 Cdc 单独供电。 |
| 6–8 | 门极无直通；Ibat 正方向正确；内环后外环稳定。 | 禁止并网时让电池继续控制 Vdc。 |
| 9–11 | 三相相序正确；MPVC 的 J 有限；孤岛 690 V/50 Hz。 | 禁止合并网断路器。 |
| 12 | 并网前两侧同相序、同频、近似同幅。 | 禁止非同期合闸。 |
| 13–15 | P/Q 符号一致；Vdc PI 方向正确；事件分段通过。 | 禁止直接跑完整 4 s 后盲目调所有参数。 |

# 附录 A：三份必要代码的使用与修改边界

代码占比说明 初始化脚本不建模；MPVC/MPPC 两个文件各只完成 8 状态枚举。MPPT、PI、SOC、P/Q、同步、EMS 均由可见标准模块搭建。

| 文件 | 运行/复制方法 | 允许改什么 | 不要随意改什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction\beginner_from_zero\scripts\pvess_beginner_init.m | 仿真前 run 一次；也可写入 InitFcn。 | 工程补充参数、事件时刻、PI 初值。 | 论文原值应保留记录；不要在模型和脚本各维护一套同名参数。 |
| D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction\beginner_from_zero\controllers\pvess_mpvc_block.m | 全文粘入 MATLAB Function；入口名改 fcn。 | lambda_sw、代价归一化；确认后可加约束。 | 8 状态表、桥电压矢量、Ad/Bd 输入顺序。 |
| D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction\beginner_from_zero\controllers\pvess_mppc_block.m | 全文粘入第二个 MATLAB Function；入口名改 fcn。 | P/Q 权重和开关惩罚。 | P/Q 正方向未统一前不要改预测方程符号。 |

## MATLAB Function 粘贴操作

在 MATLAB 编辑器打开控制器 .m 文件，Ctrl+A、Ctrl+C。

双击对应 MATLAB Function 块，Ctrl+A、Ctrl+V。

只把第一行的函数名改成 fcn，例如 pvess_mpvc_block 改为 fcn；输入参数名和顺序保持不变。

点击 Edit Data/Ports and Data Manager，按阶段 11/13 设置固定尺寸。

先把 gates、stateIndex、Jmin 接 Display/Scope，隔离器仍开路时 Ctrl+D。

## 参数脚本修改后的唯一正确流程

% 1) 保存 pvess_beginner_init.m
run('D:/PV_MPPT/PV_ESS_MPC_Paper_Reproduction/beginner_from_zero/scripts/pvess_beginner_init.m')
% 2) 在 Workspace 确认变量新值
% 3) Ctrl+D 更新模型
% 4) 只运行包含该参数的最短阶段测试

不要同时在 Constant 块里写死数值、又在脚本里维护同一参数。例如 Lf 块应填 Lf，而不是 0.0006；这样改脚本后模型才会同步。

# 附录 B：最常见的发散因果链

| 最先出现的异常 | 真正根因候选 | 最短隔离试验 |
| --- | --- | --- |
| Vdc 单调上升 | 输入功率大于负载；Vdc 外环 P 方向反；PV 无削减。 | 断开 PV/电池/逆变器逐支路；固定 Pref=0。 |
| Vdc 单调下降 | 负载功率超过源；电池放电符号反；并网吸收/送电方向反。 | 移除负载；给 Ibat_ref=+100 A；看 Vdc 是否上升。 |
| Ibat 交替增长 | 电流反馈正反馈；上下管直通；PI 积分饱和。 | I=0、只留小 P；blocking 检查门极。 |
| Vcabc 幅值每周变大 | MPVC 的 Vc/If/IL 接错；参考幅值错；桥相序错。 | 恢复临时 SPWM；只带 50 kW。 |
| 并网瞬间 Ig 巨大 | 非同期合闸；变压器电压比/相序错。 | 断路器开路叠加两侧 abc 电压。 |
| 0.9 pu 事件才发散 | Qref 单位多乘 100；Q 符号反；无功电流超额定。 | 显示 Qref，应为 −4e5 var；先限制 ±0.5 Mvar。 |
| MPPT 越追越偏 | Boost D→Vpv 方向反；更新周期继承了 Ts_power。 | 固定 D±0.01 扫描；查看 Duty 台阶间隔。 |

# 附录 C：调参顺序与停止条件

| 顺序 | 只调哪些量 | 固定哪些量 | 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 PV 功率级 | Lpv、Cpv、固定 D | MPPT 关闭 | 电压电流有限、变比正确。 |
| 2 MPPT | Ts_mppt、Dstep、dead bands | PV/负载工况固定 | 功率趋近峰值且 D 不饱和。 |
| 3 电池内环 | Kpi、Kii | Vdc 外环断开，Iref 小阶跃 | 正负参考稳定跟踪。 |
| 4 电池外环 | Kpv、Kiv | 网侧断开、内环固定 | Vdc 恢复且无持续振荡。 |
| 5 MPVC | lambda_sw、必要时 Lf/Cf 假设 | 小 AC 负载、网断开 | 690 V/50 Hz，J 有限。 |
| 6 同步 | 参考切换时间/许可 | Pref=Qref=0 | 合闸前差压小。 |
| 7 MPPC | Kp_dc、Ki_dc、P/Q 权重 | EMS 先固定 | Vdc 与 P/Q 稳定。 |
| 8 EMS | 阈值、滞环、动作延时 | 所有底层环固定 | 真值表和物理动作一致。 |

# 附录 D：最终顶层布局参考（只看结构，不要复制）

下图来自已有开关级模板，用于你完成全部阶段后的顶层布局自检。它不是本手册的起点，也不要求模块摆放位置一致；只比较功率路径、测量位置和控制分层。

图 6  完整模型顶层布局参考

# 完成判据

你可以开始论文曲线对比的条件 每个阶段都保留了可回退版本；主电路使用开关器件；PV、电池、逆变器和电网均可独立隔离；所有电流/功率方向有书面定义；孤岛 MPVC、同步合闸、并网 MPPC 和 EMS 分别通过短时测试；完整事件序列无 NaN/Inf。满足这些条件后，差异才主要来自论文未公开参数和调参，而不是搭建错误。